## Slide 1: Gefahren des elektrischen Stroms
Notes: Highly flammable
Caution explosive atmosphere
Fire, open light and smoking prohibited
Turn off engine and heating
Switch off mobile phones
Engage parking brake
Put gear to parking

## Slide 2: Gefahren des elektrischen Stroms Elektrische Impulse
Der Mensch kann ohne elektrische Ströme im Körper nicht leben. All unsere Sinneseindrücke sind durch elektrische Signale gesteuert.
Darstellung am Beispiel eines durstigen Menschen
  Wir erkennen die Flasche mit den Augen.
  Der Sinneseindruck erzeugt im Gehirn elektrische Impulse.
  Die Impulse werden durch Nerven zu Muskeln geleitet.
  Wir greifen die Flasche und löschen den Durst.
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 3: Gefahren des elektrischen Stroms Elektrische Impulse
Der Herzmuskel wird ebenfalls durch elektrische Impulse stimuliert.
Baer diese Impulse werden nicht bewusst gesteuert.
Die Abläufe im Herzen können durch ein Elektrokardiogramm (EKG) dargestellt werden.
  Vor allem die Herzfrequenz.
  Die Kurve stellt eine niedrige Frequenz dar.
  Für einen erwachsenen sind die ca. 60-80 Schläge pro Minute.
Aorta
Linker Vorhof
rechter Vorhof
rechte Herzkammer
Sinusknoten
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 4: Gefahren des elektrischen Stroms Elektrische Impulse
Die EKG-Kurve weist grundlegende Unterschiede zur Signalform des technischen Wechselstroms (Alternating Current; AC) auf.
Technischer Wechselstrom / Wechselspnnung folgen einer Sinuskurve.
Wechselstrom im elektrischen netz hat eine Frequenz von 50 Hz,
  D.h. er wechselt 100 mal pro Sekunde die Polarität!
  Im Gegensatz zur Herzfrequenz von 60 bis 80 Schlägen pro Minute.
Das Folgende gilt für:
Wechselspannung
Wechslstrom
Wechselstrom - Wechselspannung
û : Spitzenspanung
ueff : Effektivwert
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 5: Gefahren des elektrischen Stroms Elektrische Impulse
Welche Beziehung besteht zwischen der Frequenz des Wechselstroms und der Herzfrequenz?
Ein person berührt ein spannungführendes Bauteil.
  Es fließt Strom durch den Körper und wirkt auf Muskeln und Nerven.
  Unter diesen Bedingungen fließt der Strom auch durch das Herz und überlagert dem regulären Herzschlag eine Störung mit 50 Hz.
Das Ohm‘sche Gesetz gilt auch bei Stromfluss durch den Körper!
Bei einer Netzspannung von 230 V fließt unter der Annahme eines Köroper-widerstands von 1000  ein Strom von 230 mA.
Stromfluss durch den menschlichen Körper
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 6: Gefahren des elektrischen Stroms Elektrische Impulse
In der folgenden Gleichung haben die Abkürzungen die folgende Bedeutung:
IT = Körperstrom
UT = Kontaktspannung
ZT = Körperwiderstand bei 230 V 230 V
  Strompfad Hand-Hand 1000 
  Strompfad Hand-Fuß 1000 
  Strompfad Hand-Füße 750 
  Strompfad Hände-Füße 500 
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 7: Gefahren des elektrischen Stroms Auswirkungen des elektrischen Stroms
Was geschieht bei der Passage von elektrischem Strom durch den Körper?
  Physiologische Effekte.
  Wahrnehmung von Schmerz, Muskelkrämpfe.
  Kreislaufstörungen, Kammerflimmern (Herz).
Weitere Auswikungen bei hohen Körperströmen z.B. ausgelöst durch Hochspannung.
  Wärmeauswirkungen.
    Verbrennungen, Eiweißgerinngun, Platzen von Blutkörperchen.
  Chemische Auswirkungen.
    Elektrolytische Zersetzung von Körperflüssigkeiten, vor allem bei Anwendung von Gleichstrom.
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 8: Gefahren des elektrischen Stroms Auswirkungen des elektrischen Stroms
Kammerflimmern als physiologische Auswirkung.
  Bei der Einwirkung von Wechselstrom auf das Herz drohen Kammerflimmern und Herzstillstand.
  Das Herz verliert seinen natürlichen Rhytmus.
  Auf dem EKG sieht das wie folgt aus.
Nach drei bis fünf Minuten führt Sauerstoffmangel im Gehirn zu bleibenden Schäden oder zum Tod.
Kammerflimmern
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 9: Gefahren des elektrischen Stroms Auswirkungen des elektrischen Stroms
Kammerflimmern oder Herzstillstand können unter unglücklichen Umständen auftreten.
Dies hängt allerdings von verschiedenen Faktoren ab:
  Stromstärke.
  Dauer des Stromflusses.
  Art des Stoms Gleich oder Wechselstrom, Frequenz.
  Strompfad durch den Körper.
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 10: Gefahren des elektrischen Stroms gefährliche Körperströme
Intensitätsbereich 2:
0.5 to 2 mA: Strom wird wahrgenommen
3 to 5 mA: beginnendes Schmerzempfinden
10 to 20 mA: bereich der Loslass-Schwelle
gewöhnlich tritt kein gefährlicher Stromfluss durch den Körper auf
Intensitätsbereich 3:
Muskelkrämpfe
Atemprobleme
Herzrhythmusstörungen
normalerweise sind keine bleibenden Organschäden zu erwarten.
Wahrnehmungsgrenze
Ventricular fibrillation is probable
Time
[ms]
Current
[mA]
0,1
10
100
1000
10000
50
500
5000
20
200
2000
1,0
10
1000
100
5,0
50
500
2,0
20
200
0,2
0,5
1
2
4
Loslass-Schwelle
ab 300 ms aufwärts: ist Herzflimmern wahrscheinlich
3
ab 10 ms aufwärts:
Loslass-Schwelle
200 mA
Intensitätsbereich 4:
Kammerflimmern
Herzstillstand
Atemstillstand
Intensitätsbereich 1:
Keine Auswirkungen – selbst bei beliebiger Einwirkungsdauer
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 11: Gefahren des elektrischen Stroms gefährliche Körperströme
Grenzwerte für Wechselstrom (AC) 50 bis 69 Hz:
  Mit der Zunge  ab 4.0 …5.0 A
  Mit dem Finger  ab 1.0 … 1.5 mA
  Loslass-Schewlle (Frauen)  ab 6 mA (men)  ab 9 mA
  Krämpfe in der Atemmuskulatur  ab 20 mA
  Kammerflimmern  ab 50 mA
Gleichstrom (DC) ist genau so gefährlich wie AC
  Allerdings liegen die Grenzwerte für DC höher. Die für AC angegebenen Grenzen treten bei DC bei etwa dreifacher Stromstärke auf. (Ausnahme: thermische Wirkungen).
Ab 500 mA aufwärts, ist Strom stets tödlich !!
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 12: Gefahren des elektrischen Stroms Terminologie und typische Werte
Elektrischer Stromfluss im Fehlerfall.
Die Abbildung zeigt eine defekte Leuchte. Die Person berührt das Metallgehäuse, das infolge eines Isolationsfehlers spannungsführend ist. (3).
Der resultierende Fehlerstromkreis enthält einige Widerstände, die Stromstärke des Fehlerstroms (Körperstrom IK) bestimmen.
Die Berührspannung UB ist ein weiterer Einflussfaktor.
R
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 13: Gefahren des elektrischen Stroms Terminologie und typische Werte
RL : Leitungswiderstand
RF : Fehlstellenwiderstand der Isolation
RÜ : Übergangswiderstand
RK : Körperwiderstand
RSt : Location resistance
RA : Erdungswiderstand der Installation
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 14: Gefahren des elektrischen Stroms Terminologie und typische Werte
Untersuchungen haben gezeigt, dass der Körperwiderstand RK von der Berührspannung UB abhängt.
Bei Erhöhung der Berührspannung sinkt der Körperwiderstand.
Entsprechend wird IK größer und die Gefährdung des Menschen steigt.
Berührspannung UB
Körperwiderstand RK
Übergangswiderstand RÜ
Location resistance RST
Körperstrom IK
Der Körpertrom hängt von verschiedenen Faktoren ab:
Strompfad von der rechten oder linken Hand zu beiden Füßen und f  1000 Hz
RB
UC
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 15: Gefahren des elektrischen Stroms Terminologie und typische Werte
Abhängig vom Strompfad durch den Körper beträgt der Körperwiderstand zwischen 500  und 1000 .
Gefährdung von Menschen beginnt bei Spannungen größer als die oben angezeigten Werte bei: 50 V AC oder 120 V DC.
Maximal zulässige Berührspannung
(Wechselstrom)
(Gleichstrom)
Maximal zulässige Berührspannung mit DC und AC
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 16: Gefahren des elektrischen Stroms Terminologie und typische Werte
Arten potenzieller Kurzschlüsse
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 17: Gefahren des elektrischen Stroms Terminologie und typische Werte
Leiterschluss
  Fehlerhafte Verbindung zwischen Leitern wenn gleichzeitig ein Verbraucher im Fehlerstromkreis liegt.
Kurzschluss
  Durch einen Isolationsfehler verursachte niedrohmige, leitfähige Verbindung zwischen Leitern, die im Betrieb eine Spannungsdifferenz aufweisen.
Körperschluss
  Durch einen Isolationsfehler verursachte leitfähige Verbindung zwischen leitenden Teilen, die nicht zum Betriebsstromkreis gehören und im Betrieb spannungsführenden Teilen.
Erdschluss
  Leitfähige Verbindung eines äußeren Leiters mit der Erde oder geerdeten Bauteilen. Erdschluss kann auch durch einen Lichtbogen erfolgen.
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 18: Unfallverhütung Maßnahmen im Fall eines Unfalls
Stromunfälle verursachen abhängig von der Stromstärke :
Bestimmte Erste-Hilfe-Maßnahmen müssen vor Eintreffen des Rettungsdienstes getroffen werden.
Die so genannte RETTUNGSKETTE beginnt!
Bewusstlosigkeit.
Schock.
Atemstillstand oder
Herz- / Kreislaufstillstand.
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 19: Unfallverhütung Maßnahmen im Fall eines Unfalls
Rettungskette
lebensrettende Erstmaßnahmen!
Unterbrechung des Fehlerstromkreises
Notruf
Erste Hilfe
Medizinische Untersuchung
Erweiterte lebens-rettende Maßnahmen
Diagnose
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 20: Unfallverhütung Maßnahmen im Fall eines Unfalls
Die folgenden Kettenglieder gelten für “Laienhelfer”:
Die lebensrettenden Erstmaßnahmen müssen unmittelbar erfolgen, um das überleben der verunfallten Person ohne Langzeitschäden zu ermöglichen.
Rettungskette
Unterbrechung des Fehlerstromkreises
Notruf
jedermann
Jedermann
Lebensrettende Erstmaßnahmen!
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 21: Unfallverhütung Maßnahmen im Fall eines Unfalls
Personen ohne Ersthelferausbildung sollten nur das Folgene tun:
  Abschalten der Anlage.
  Stecker ziehen.
  Sicherung ziehen oder Not-Aus-Schalter betätigen.
So lange die Spannung nicht abgeschaltet wurde, darf die verletzte Person auf keinen Fall berührt werden. Es besteht in diesem Fall Lebensgefahr für den Retter!
Lebensrettende Erstmaßnahmen!
Stromkreis unterbrechen
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 22: Unfallverhütung Maßnahmen im Fall eines Unfalls
Die verletzte Person darf erst aus der Gefahrenzone entfernt werden, nachdem die Anlage stromlos geschaltet wurde.
Lebensrettende Erstmaßnahmen!
Aus der Gefahrenzone entfernen
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 23: Unfallverhütung Maßnahmen im Fall eines Unfalls
Im Anschluss muss schnellstmöglich ein Notarzt benachrichtigt werden.
Notfallpläne der jeweiligen Einrichtung beachten!
Lebensrettende Erstmaßnahmen!
Notruf
In Deutschland
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 24: Unfallverhütung Maßnahmen im Fall eines Unfalls
Der Rest der Rettungskette ist wie folgt darstellbar :
Diese erste Hilfe Maßnahmen dürfen nur von geschulten Ersthelfern, Rettungssanitätern oder Ärzten durchgeführt werden.
Rettungskette
Erste Hilfe
Medizinische Untersuchung
Diagnose
Erweiterte lebensrettende Maßnahmen!
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 25: Unfallverhütung Regeln für sicheres Arbeiten
Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen elektrischer Installationen oder Anlagen ist im Regelfall nicht gestattet (Ausnahmen sind möglich) .
Vor Arbeiten an spannungsführenden Teilen, muss die Anlage spannungsfrei geschaltet und die Spannungsfreiheit während der Arbeit sichergestellt werden.
Benachbarte Teile müssen in folgenden Fällen spannungsfrei geschaltet werden falls:
  diese nicht gegen direkte Berührung geschützt sind.
  diese nicht gegen Berührung durch eine Abdeckung geschützt sind oder wenn.
  diese nicht bei elektrischem Betrieb abgedeckt sind.
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 26: Unfallverhütung Regeln für sicheres Arbeiten
Die Beschtung der fünf Sicherheitsregeln ist
lebenswichtig !
Fünf Sicherheitsregeln
• Abschalten (freischalten).
• Benachbarte spannungsführende Teile abdecken und vor Berührung schützen.
• Erden und kurzschließen.
• Spannungsfreiheit feststellen.
• Gegen Wiedereinschalten sichern.
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 27: Unfallverhütung Regeln für sicheres Arbeiten
Es gibt einige wenige Ausnahmen von den fünf Sicherheitsregeln bei Installationen mit einer Nennspannung bis 1000 V:
In sochen Installationen sind Erdung und kurzschließen nicht erforderlich, wenn der Arbeitsplatz vollständig abgeschlatet werden kann, z.B. durch Entfernung von Sicherungen.
Fünf Sicherheitsregeln
• Abschalten (freischalten).
• Benachbarte spannungsführende Teile abdecken und vor Berührung schützen.
• Erden und kurzschließen.
• Spannungsfreiheit feststellen.
• Gegen Wiedereinschalten sichern.
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 28: Unfallverhütung Regeln für sicheres Arbeiten
Vor Arbeitsbeginn müssen alle spannungsführenden Leitungen zum Arbeitsplatz abgeschaltet werden.
Sicherheitsregel –
Abschalten (Freischalten)
Spannungsfreiheit alleine ist kein ausreichender Nachweis, dass das Gerät oder die Anlage tatsächlich abgeschlatet sind!
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 29: Unfallverhütung Regeln für sicheres Arbeiten
Wiedereinschalten verhindern durch: markieren, blockieren, oder abschließen, Stecker oder Schlüssel entfernen.
Verbotszeichen fest und sicher anbringen! (Das zeichen darf nur von der Person entfernt werden, die es aufgestellt hat!).
2. Sicherheitsregel –
Gegen Wiedereinschalten sichern
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 30: Unfallverhütung Regeln für sicheres Arbeiten
Spannungsfreiheit muss stets mit einem Spannungsprüfer eindeutig gemessen werden.
Es dürfen nur Spannungsprüfer verwendet werden, die zuverlässig funktionieren und die einen für die Installation passenden Messberteich haben.
Vor der Prüfung auf Spannungsfreiheit muss die Funktion des Spannungsprüfers an einer bekannten Spannungsquelle verifiziert werden.
3. Sicherheitsregel –
Spannungsfreiheit feststellen
• Zweipoliger Spannungsprüfer bis 1000V nach DIN.
• Multimeter z.B. FLUKE
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 31: Unfallverhütung Regeln für sicheres Arbeiten
Werkzeuge, sonstige Hilfsmittel und restliche Materialien müssen vom Arbeitsplatz und der Gefahrenzone entfernt werden.
Sicherheitsmaßnahmen dürfen erst widerrufen werden, wenn alle Personen sich außerhalb der Gefahrenzone aufhalten.
Warnzeichen entfernen
Abschließend die verantwortliche Person schriftlich
oder mündlich (mit Wiederholung) informieren.
Wiedereinschalten der Spannung nach Abschluss der Arbeiten
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 32: Unfallverhütung Regeln für sicheres Arbeiten
Zündschlüssel auf Position “OFF” drehen, abziehen und einstecken.
Service - Disconnect – Stecker (im rechten Gepäckabteil) ziehen und einstecken.
Zeichen Nicht schalten, es wird gearbeitet anbringen.
Geeigneten Spannungsprüfer (DC-Multimeter) benutzen, um Spannungsfreiheit zwischen (+) und (-) zu prüfen. Die Restspannung wird innerhalb von 2 Minuten über “Entladewiderstände” abgebaut.
Vorgehensweise beim “Abschalten” (Freischalten)
Beispiele für ein Fahrzeug (f-cel)
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 33: Schutzmaßnahmen
Ströme durch den Körper bedeuten Lebensgefahr für Mensch und Tier.
Aus diesem Grund müssen Ströme durch den Körper im Fehlerfall durch Schutzmaßnahmen verhindert werden. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten:
In den meisten Fällen wird nur Schutz vor direktem Kontakt mit spannungsführenden Teilen durch die so genannte Basis-Isolierung gewährleistet.
Ausschluss elektrischer Schläge
Kontakt mit spannungsführenden Teilen wird unterbunden
Schutz bei Berührung
SELV
PELV
Schutz gegen direkten Kontakt
Isolation
Hinderniss
Abdeckung
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 34: Schutzmaßnahmen
Schutz gegen indirekten Kontakt muss auch im Fehlerfall gewährleistet sein. Auf diese weise kann keine für Menschen gefährliche Berührspannung auftreten.
The occurrence of a contact voltage is prevented.
Das Fortbestehen von Spannung wird verhindert.
Schutz-isolation
Potenzialaus-gleich und Erdung
Nicht leitfähige Räume
Schutz gegen indirekten Kontakt
Schutz-isolation
Schutz im Fall von direktem Kontakt
TN System
IT System
Abschalten des TT system
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 35: Schutzmaßnahmen Schutz gegen direkten Kontakt
Schutz gegen direkten Kontakt
Vollständiger Schutz
Schutz durch Isolation der aktiven Teile
Schutz durch Abdeckung
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 36: Schutzmaßnahmen Schutz gegen direkten Kontakt, Vollschutz
Isolation der aktiven Teile
  Vollständiger Berührschutz wird erreicht, wenn die spannungsführenden Teile mit einer Betriebs- oder einer Basisisolierung ausgestattet sind. Die direkte Isolation des Leiters (Betriebsisolierung) verhindert einen Leitungs- oder Windungsfehler. Die Baisisolierung schützt gegen gefährliche Körperströme bei fehlerhafter Betriebsisolierung.
Abdeckung
  Die spannungsführenden Teile werden vollständig und sicher durch Isolationsmaterial so abgedeckt, dass ein Schutz gegen Berührung gegeben ist. (Schutz gegen Berührung mit den Fingern oder anderen Objekten).
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 37: Schutzmaßnahmen Schutz gegen direkten Kontakt, Teilschutz
Schutz gegen direkten Kontakt
Teilschutz
Schutz durch Hindernisse
Schutz durch Abstand
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 38: Schutzmaßnahmen Schutz gegen direkten Kontakt, Teilschutz
Schutz durch Hindernisse
  Diese Hindernisse halten Personen davon ab, sich durch Zufalls spannungsführenden Teilen zu nähern.
  Hindernisse bieten nur Teilschutz, da sie ohne Werkzeug entfernt werden können.
Schutz durch Abstand
  Auch in diesem Fall besteht nur Teilschutz. Die spannungsführenden Teile müssen außerhalb der Handreichweite sein.
  Die Minimalabstände sind: 2.5 m nach oben sowie 2,25 m nach unten und zu den Seiten außerhalb der Handreichweite.
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 39: Schutzmaßnahmen Schutz gegen direkten Kontakt, Teilschutz
Schutz gegen direkten Kontakt
Teilschutz
Schutz durch Fehlerstrom- schutzschalter (RCD)
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 40: Schutzmaßnahmen Schutz gegen direkten Kontakt, zusätzliche Schutzmaßnahmen
Schutz durch Fehlerstromschutzschalter
  Fehlerstrmschutzschalter bieten einen zusätzlichen Schutz im falle eines direkten Berührens spannungsführender teile. Sind sie mit Fehlerströmen von 10 mA und 30 mA spezifiziert, bieten sie hinreichenden Schutz für Menschen.
  Fehlerstromschutzschalter dürfen nicht als ausschließliche Schutzmaßnahme sondern nur als zusätzliche Schutzmaßnahme eingesetzt werden.
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 41: Schutzmaßnahmen Schutz gegen direkten Kontakt, zusätzliche Schutzmaßnahmen
Funktionsweise eines fehlerstromschutzschalters
  Eingangs- und ausgangsströme werden in einem Summierer (Transformator) verglichen (Magnetströme).
  Im Normalfall verschwindet der Summenstrom. Im fehlerfall fließt ein Teil des Stroms nicht mehr über den Summierer sondern direkt zur Erde (Masse). Dadurch entsteht ein magnetfeld und der Schalter wird ausgelöst.
Notes: Page <number>
<footer>
<header>
30.07.26

## Slide 42: Schutzmaßnahmen Schutz im Fall des Berührens, Schutzkleinspannung
Die bekannten begriffe:
  Schutzkleinspannung.
  Funktionskleinspannung.
Wurden durch die folgenden Begriffe ersetzt:

## Slide 43: Schutzmaßnahmen Schutz im Fall des Berührens, Schutzkleinspannung
Die Anforderungen für SELV Kreise werden wie folgt realisiert:
  Einsatz geringer Spannungen AC < 50 V / DC < 120 V.
  Spannungserzeugung mit sicherer Isolation.
  Nicht geerdete aktive Teile des SELV Kreises.
  Verwendung geeigneter Stecker- und Buchsen.
Verbindung zwischen zwei äußeren Leitern
Verbindung zwischen äußerem Leiter und Nullleiter
Früher: Schutzkleinspannung

## Slide 44: Schutzmaßnahmen Schutz im Fall des Berührens, Schutzkleinspannung
Die Anforderungen für PELV Stromkreise sind wie folgt:
  Einsatz geringer Spannungen AC < 50 V / DC < 120 V.
  Spannungserzeugung mit sicherer Isolation.
  Geerdete aktive Teile des PELV Stromkreises.
  Verwendung geeigneter Stecker- und Buchsen.
Verbindung zwischen zwei äußeren Leitern
Verbindung zwischen äußerem Leiter und Nullleiter
Früher: Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung

## Slide 45: Schutzmaßnahmen Schutz im Fall des Berührens, Schutzkleinspannung
Die Anforderungen für FELV Stromkreise sind wie folgt:
  Einsatz geringer Spannungen AC < 50 V / DC < 120 V.
  Erdung und Verbindung mit Schutzleitern sind zulässig.
  Geerdete aktive Teile des FELV Stromkreises.
  Verwendung geeigneter Stecker- und Buchsen.
Die Erdung eines FELV Spannungsquelle führt nicht zu einer sicheren Trennung!
Solche Spannungsquellen bilden keine eigene Schutzklasse.
Verbindung zwischen zwei äußeren Leitern
Verbindung zwischen äußerem Leiter und Nullleiter
Früher: Funktionskleinspannung ohne sichere Trennung

## Slide 46: Schutzmaßnahmen Berührschutz, Niederspannung
Weitere Möglichkeiten zur Erzeugung von Niederspannung sind im untenstehenden Bild gezeigt Dies sind unter anderem:
  Sicherheitsgerichtete Transformatoren mit sicherer Isolation
  Transformatoren mit sicherer Isolation
  Galvanische Elemente (Akkumulatoren)
Weitere Möglichkeiten zur Erzeugung von Niederspannungen

## Slide 47: Schutzmaßnahmen Schutz gegen indirekten Kontakt
Die Isolation der Anlage oder Installation verhindert den Kontakt mit spannungsführenden teilen sellbst im fall einer fehlerhaften Basisisolation. Eine gefährliche Berührspannung kann daher nicht auftreten.
Arten von Schutzisolierungen
Vollisoloierung Das gehäuse besteht aus nicht leitfähigen Materialien.
Beispiel: Kaffeemaschine
Isolierende Umhüllung Metallgehäuse ist außen mit Plastik verkleidet.
Beispiel: Elektrogrilll
Isolierende Auskleidung
Metallgehäuse ist von innen mit Plasik ausgekleidet.
Beispiel, Messscharnk
Zwischenisolation Metallteile, die nach außen ragen werden durch Isolationsstücke unterbrochen.
Beispiel: Antriebswelle

## Slide 48: Schutzmaßnahmen Schutz gegen indirekten Kontakt, Schutzisolierung
Die Basisisolaierung und die Betriebsisolierung werden durch eine zusätzliche Schutzisolierung verstärkt.
Hier sind Lackierung, Anodisierung etc. nicht zulässig.
Betriebsisolierung
Basisisolierung
Schutzisolierung

## Slide 49: Schutzmaßnahmen Schutz gegen indirekten Kontakt, Schutzisolierung
In der untenstehende Abbildung fließt kein Strom durch den menschlichen Körper, da keine leitfähige Verbindung zum Versorgungsnetz besteht.
Der eingestzte Trenntransformator trennt den Versorgungsstromkreis von laststromkreis galvanisch. Die Primärwicklung hat keinen elektrischen ontakt zur Sekundärwicklung.

## Slide 50: Schutzmaßnahmen Schutz gegen indirekten Kontakt, Schutz durch Abschalten
Bei dieser Schutzmaßnahme fließt im Fehlerfall ein Fehlerstrom (IF) vom spannungsführenden Leiter über das Gehäuse und den Schutzleiter (Masse), der den Fehlerstromschutzschalter auslöst. Infolge der niederohmigen verbindung des gehäuses mit dem so genannten neutralpunkt der Spannungsquelle tritt im idealfall keine oder eine nur geringe Berührspannung auf.
Es besteht keine Gefahr für Menschen.

## Slide 51: Schutzmaßnahmen Schutz gegen indirekten Kontakt, Schutz durch Abschalten
Diese Netzwerk entspricht dem eines Elektrofahrzeugs. In Fahrzeugen handelt es sich üblicherwiese um ein DC-Netz, das keine Verbindung zum Chassis hat. Der Minuspol liegt also nicht mit der “Fahrzeugmase” verbunden.
Dies wird ein “isolierter Neutralpunkt” genannt.

## Slide 52: Schutzmaßnahmen Schutz gegen indirekten Kontakt, Schutz durch Abschalten
Der Isolationswiderstand zwischen Erde (Masse) und den spannungsführenden Leitern wird kontinuierlich überwacht.
Im Fehlerfall, d.h. wenn entweder der Plus (+) oder Minuspol (-) einen Massenschluss aufweist, schaltet das Überwachungsgerät das Fahrzeug aufgrund des geringeren Widerstands spannungsfrei.
Das 12 V Bordstromnetz ist davon nicht betroffen!

## Slide 53: Schutzmaßnahmen Schutzmaßnahmen auf Fahrzeugebene
Welche Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme werden in Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen umgesetzt?
Schutz durch Isolation aller Leitungen und Aggregate
Bauteile und Konstruktion
Schutz gegen direkten Kontakt

## Slide 54: Schutzmaßnahmen Schutzmaßnahmen auf Fahrzeugebene
Schutz durch Abschalten
Insulation monitoring
  Beide Pole der Hochspannung sind gegenüber der Fahrzeugmasse isoliert (IT Netz). Selbst im Fall eines isolationsfehlers besteht keine gefahr für den Menschen. Der “Isolationsmonitor” überwacht kontinuierlich den isolationswiderstand gegen Fahrzeugmasse und die 12V Batteriespannung. Sobald ein isolationsfehler auftritt, wird die Spannung über zwei Relais abgeschaltet. Die Restspannung wird innerhalb der nächsten 60 s über den Entladewiderstand der Kondensatoren abgebaut.

## Slide 55: Sicherheitshinweise, Gebotszeichen
Vor dem Öffnen Haupt-Stecker ziehen!
Unterbrechungsfreie Stromversorgung!
Vor Arbeitsbeginn abschalten (freischalten)!
Vor Berühren: Entladen, erden und kurzschließen!

## Slide 56: Gefahrzeichen
Nicht Einschalten! (Nur von befugter Person)
Hochspannung, Lebensgefahr !
Vorsicht, Entladezeit (z.B. von Kondensatorem länger als 1 Minute !
Vorsicht, Spannung im Fehlerfall!

## Slide 57: Warnzeichen
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen!
Warnung vor ätzenden Stoffen !
Warnung vor explosiver Atmosphäre !
Warnung vor Giftstoffen !
Warnung vor brennbaren (entzündlichen) Stoffen !

## Slide 58: Warnzeichen
Warnung vor batteriebedingten Gefahren!
Allgemeine Gefahrwarnung !
Warnung vor elektromagnetischen Feldern!
Warnung vor gefährlicher Hochspannung!

## Slide 59: Verbotszeichen
Nicht berühren! – Spannungsführendes Gehäuse
Nicht schalten!
Mobiltelefone / Funkgeräte verboten!
Für Unbefugte Zutritt verboten!

## Slide 60: Verbotszeichen
Nicht berühren, Gehäuse steht unter Spannung DIN 40008 V3
Nicht schalten !
DIN 40008 V2
Nicht schalten, es wird gearbeitet !
DIN 40008 V1