## Slide 1: Kapitel: KWK-Anlagen
Aufbau von KWK-Anlagen, Technische Grundlagen (Brennstoffzellen werden in einem eigenständigen Kapitel behandelt.)
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Titel KWK-Anlagen
Level Anfänger (B), fortgeschrittene Anfänger (I)
Voraussetzungen keine
Überblick
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die technischen und praktischen Aspekte der Kraft Wärme-Kopplung.
Inhalt
1. Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung
2. Auswahl der richtigen Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie
3. Gasturbine
4. Gasmotor
5. Heizölmotor
Biogasmotor
7. Dampfturbine
8. Stirling-Motor
9. Kontaktdaten
Lernziele
Der Lernende wird sich folgende Kompetenzen aneignen:
 Kenntnis über Vorteile von KWK-Anlagen
 Wissen über die Auswahl der geeigneten Ausrüstung
Methodik Vorträge, Gruppenarbeit, Diskussionen
Zeitplan 2 Stunden à 60 min.

## Slide 2: Inhalt
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung.
Auswahl der richtigen Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie.
Gasturbine.
Gasmotor.
Heizölmotor.
Biogasmotor.
Dampfturbine.
Stirling-Motor.
Kontaktdaten.
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26

## Slide 3: Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung: KWK vs getrennte Erzeugung
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Quelle: Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung.
COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
Die meisten Menschen denken sofort an einen großen Kühlturm, aus dem riesige Wolken emporsteigen, wenn sie nach einem Bild gefragt werden, das am ehesten der Erzeugung von Elektrizität entspricht. Jeder von uns hat bereits viele dieser Kraftwerke gesehen, in denen Wasser zur Kühlung des Prozesses genutzt wird, das anschließend als Kondensat in die Luft steigt. Nur wenige von uns stellen allerdings die Frage, weshalb wir die Energie verschwenden, die das Wasser aufgeheizt hat und die anschließend durch den Schornstein und die Kühltürme verschwindet.
Die Kraft-Wärme-Kopplung verringert diese Energieverschwendung drastisch, indem man die Energie nahe am Verbraucher (elektrischer Strom und Wärme) konvertiert. So ist es möglich, die meiste Energie zu nutzen. Die Grafik soll dieses Prinzip verdeutlichen: In der oberen Hälfte ist zu sehen, wie viel Elektrizität und Wärme eine kleine KWK-Anlage (Kraft-Wärme-Kopplungsanlage) erzeugt, die mit einer bestimmten Menge an Energie gespeist wird. In diesem Beispiel besitzt die KWK-Anlage einen Wirkungsgrad von 89 %. Bei getrennter Erzeugung von Wärme (im Boiler) und Elektrizität (im Kraftwerk) ist der Wirkungsgrad weitaus geringer. Aufgrund der hohen Verluste im Kraftwerk, weiterer Verluste im Elektrizitätsnetz und im Boiler wird weitaus mehr Kraftstoff benötigt.

## Slide 4: Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Quelle: Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung.
COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Kraft-Wärme-Kopplung ist ein Prinzip und keine einzelne Technologie. Im Allgemeinen kann das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung in allen Bereichen angewendet werden, in denen Elektrizität durch thermische Verbrennung (Motoren, Gasturbinen oder Dampfturbinen) produziert wird oder in denen chemische Energie in Brennstoffzellen genutzt wird. Die unterschiedlichen Technologien können sowohl auf fossilen als auch auf regenerativen Kraftstoffen beruhen. Durch eine genaue Analyse der Verbrauchsmuster einzelner Verbraucher kann eine Kraft-Wärme-Kopplung so geplant werden, dass diese auf den Bedarf der Verbraucher zugeschnitten ist.

## Slide 5: Auswahl der richtigen Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Quelle: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
  Unterschiedliche Technologien verfügbar für die gemeinsame Erzeugung von Wärme und Elektrizität.
Kriterien:
  Verbraucher müssen Wärme nahe der KWK-Anlage verwenden, um Verluste bei der Übertragung zu vermeiden.
  KWK-Technologie muss anhand des spezifischen Wärmebedarfs des Verbrauchers bestimmt werden.
  Größe der KWK-Anlagen richtet sich nach der Größe des Verbrauchers.
  Verfügbare Energiequelle.
      Die Tabelle auf der nächsten Seite gibt einen Überblick.
      Darauf folgt die Beschreibung der unterschiedlichen Technologien.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26

## Slide 6: Überblick: KWK-Technologien
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
„++“: optimal geeignet „+“: weniger geeignet keine Angabe: nicht geeignet, um diese Art von Wärme zu erzeugen
Quelle: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
Unterschiedliche Brennstoffzellen verfügbar, keine Einschätzung möglich
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Es steht eine große Anzahl unterschiedlicher Technologien zur Verfügung. Die Auswahl der geeigneten KWK-Technologie geschieht anhand einiger Kriterien, die die ausgeübte Tätigkeit und den Wärmebedarf betreffen. Die dargestellte Tabelle stellt die einzelnen Technologien dar: „++“ deutet auf eine Technologie hin, die optimal den gewünschten Wärmebedarf abdecken kann, wobei „+“ anzeigt, dass diese Technologie weniger dafür geeignet ist. Ist keine Angabe vorhanden, so bedeutet dies, dass diese Technologie nicht geeignet ist, diese Art von Wärme zu erzeugen. Z. B. arbeitet ein Stirling-Motor bei niedrigeren Temperaturen als andere Motoren und Maschinen, wodurch er für die Produktion von Dampf oder heißer Luft nicht geeignet ist. Allerdings gibt es viele verschiedene Brennstoffzellenarten, die bei verschiedenen Temperaturen und mit unterschiedlichen Kraftstoffen arbeiten. Aus diesem Grund kann eine Einschätzung in Bezug auf die Produktion von Dampf und heißer Luft nicht gemacht werden (weitere Informationen finden Sie in Kapitel 5 „Brennstoffzellen“).

## Slide 7: Gasturbine
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
  Technologie sehr wichtig für große KWK-Anlagen.
  Große Anzahl an Anlagen verfügbar: Beginn bei Mikroturbinen mit ca. 30 kWe.
  Verringerte Schwefel- und Stickstoffemissionen im Vergleich zu Öl.
Quelle: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Gasturbinen sind seit einigen Jahren die am meist genutzte Kraftmaschine für große KWK-Anlagen. Gasturbinen werden jedoch nicht nur bei großen KWK-Anlagen eingesetzt. Kleinere Modelle mit Leistungen ab ca. 400 kWe sind ebenso auf dem Markt verfügbar. Seit den späten 90ern können Mikroturbinen erworben werden. Sie basieren auf den in Autos verwendeten Turboladern und sind ab 30 kWe verfügbar. Mikroturbinen haben einen geringeren Platzbedarf als herkömmliche Motoren oder Maschinen und ihre Wartungskosten sind geringer. Des Weiteren haben sie einen geringeren Schadstoffausstoß. Dies betrifft insbesondere solche Gase, die sauren Regen verursachen und den Abbau der Ozonschicht hervorrufen. Der elektrische Wirkungsgrad ist geringer als in Verbrennungskraftmaschinen.

## Slide 8: Gasturbine – Schematische Darstellung
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Quelle: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006. and Wikipedia. 2007.
compressor
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Eine Gasturbine extrahiert Energie einer Heißgas-Strömung, die durch die Verbrennung von Gas oder Heizöl in verdichteter Luft entsteht. Eine Gasturbine besitzt einen Luftverdichter, der mechanisch mit einer Turbine verbunden ist. Zwischen dem Luftverdichter und der Turbine befindet sich die Brennkammer.
Energie wird freigesetzt, wenn die verdichtete Luft mit dem Kraftstoff vermischt und in der Brennkammer zur Verbrennung gebracht wird. Die daraus entstehenden Gase werden zum Propeller geführt, der die Turbine antreibt und auf mechanischem Wege den Verdichter antreibt. Durch eine Kombikonstruktion wird die Abwärme zu Dampfturbinensystemen geführt. Die Kraft-Wärme-Kopplung nutzt die Abwärme zur Warmwassererzeugung. Schließlich werden die Abgase an die Atmosphäre abgegeben.
Die Energie wird zum Betrieb von Luftfahrzeugen, Zügen, Schiffen und elektrischen Generatoren verwendet. Auch in Panzern werden Gasturbinen zu Heizzwecken verwendet.

## Slide 9: Gasmotor
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
  Verbrennungskraftmaschinen arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie Benzin- und Dieselmotoren.
  Anlagen verfügbar von 5 kWe bis mehr als 1.000 kWe.
  Höherer elektrischer Wirkungsgrad als Turbinen, aber thermische Energie meist bei niedrigen Temperaturen.
Quelle: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Die meisten kleinen KWK-Anlagen sind Verbrennungskraftmaschinen, die auf denselben vertrauten Wirkprinzipien wie die Verbrennungsmotoren in Benzin- und Dieselfahrzeugen beruhen. Die Maschinen arbeiten mit flüssigen oder gasförmigen Kraftstoffen, wie z. B. Heizöl, Erdgas und Biogas, und sind mit Leistungen ab 5 kWe bis mehr als 1.000 kWe verfügbar. Verbrennungskraftmaschinen haben einen höheren elektrischen Wirkungsgrad als Turbinen, die produzierte thermische Energie jedoch besitzt im Allgemeinen niedrige Temperaturen. Dadurch sind sie optimal für den Einsatz in Gebäuden geeignet. Das nutzbare Wärme-Strom-Verhältnis bewegt sich in der Regel im Bereich von 1:1 bis 2:1.

## Slide 10: Gasmotor – Schematische Darstellung
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Quelle: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26

## Slide 11: Heizölmotor
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
  Sollte nur verwendet werden, wenn Bio- oder Erdgas nicht verfügbar sind.
Quelle: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite<number>
H2 Training Manual
29.07.26
Heizöl verursacht mehr Treibhausgas, Stickstoffoxid, Schwefel und unverbrannte Kraftstoffemissionen als Biogas und Erdgas. Aus diesem Grund ist der Einsatz von Bio- oder Erdgas vorzuziehen. Konsultieren Sie Kapitel 3 „Alternative Kraftstoffe“ für weitere Informationen.

## Slide 12: Heizölmotor – Abbildung
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Quelle: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
Abbildung: 5-kWe-Heizölmotor in einem Gemeindehaus (Amel – Belgien)
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26

## Slide 13: Biogasmotor
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
  Wenn Biogas verfügbar ist, ist es ökologisch und ökonomisch sinnvoll, einen Biogasmotor zu verwenden!
Quelle: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Biogas entsteht aus der Vergärung von organischen, Wasser enthaltenden Materialien unter Luftabschluss (anaerob). Solche organischen Materialen können landwirtschaftliche Abfallprodukte, Mais und organischer Abfall von Industrie und Haushalten sowie Abwasser sein. Biogas besteht hauptsächlich aus Methan, einem Treibhausgas, das bei Pflanzendüngung, Abfall- und Abwasseraufbereitung entsteht. Aus diesem Grund ist der Einsatz von Biogas für die Wärme- und Energieproduktion sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll. Zudem erzeugt Biogas weniger Treibhausgas als Heizöl und Erdgas. Konsultieren Sie Kapitel 3 „Alternative Kraftstoffe“ für weitere Informationen.

## Slide 14: Biogasmotor – Abbildungen
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Quelle: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
Abbildung: 102-kWe-Biogasmotor in einem kleinen Dorf (La Surizée – Belgien)
Abbildung: 1,25-MWe-Biogasmotor in der Nahrungsmittelbranche (Lutosa [Electrabel – Belgien])
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26

## Slide 15: Dampfturbine
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
  Seit vielen Jahren für große KWK-Anlagen genutzt.
  Unterschiedliche Anlagen verfügbar: ab ~200 kWe.
  Meist hoher Gesamtwirkungsgrad (bis zu 84%).
  Arbeitet mit: fest, flüssigen und dampfförmigen Kraftstoffen (auch regenerative Kraftstoffe möglich).
Quelle: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Dampfturbinen werden bereits seit vielen Jahren als Antriebsmaschinen für große KWK-Anlagen benutzt. In der Regel finden sich Dampfturbinen in großen Kraftwerken wieder, allerdings werden sie auch häufig in kleineren Anlagen (ab 200 kWe) eingesetzt. Der Gesamtwirkungsgrad ist im Allgemeinen sehr hoch und kann bis zu 84% erreichen. Dampfturbinen arbeiten mit fossilen und regenerativen Kraftstoffen im festen, flüssigen oder dampfförmigen Zustand. Das Wärme-Strom-Verhältnis beträgt ca. 6:1.

## Slide 16: Dampfturbine – Schematische Darstellung
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Quelle: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26

## Slide 17: Stirling-Motor
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
  Kraftmaschinen mit äußerer Verbrennung (im Gegensatz zu konventionellen mit innerer Verbrennung).
  Nur für kleine Anlagen verfügbar (0,2 bis 9 kWe).
  Wartungsarm und geringer Schadstoffausstoß (abhängig von Energiequelle – gewöhnlich Erdgas).
Quelle: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
B
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Bei sehr kleinen Anlagen mit einer Kapazität zwischen 0,2 kWe und 9 kWe können Stirling-Motoren eingesetzt werden. Diese Motoren sind Kraftmaschinen mit äußerer Verbrennung und unterscheiden sich deshalb stark von den herkömmlichen Modellen. Stirling-Motoren besitzen eine geringere Anzahl an beweglichen Teilen als herkömmliche Motoren. Sie besitzen keine Ventile, Stößel, Benzineinspritzungs- oder Fremdzündungssysteme. Aus diesem Grund sind sie geräuschärmer als andere Motoren. Stirling-Motoren sind zudem wartungsarm und haben einen geringen Schadstoffausstoß.

## Slide 18: Stirling-Motor – Schmatische Darstellung
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Quelle: COGENchallenge: Pick the right cogeneration technology. 2006.
I
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26
Diese Motoren sind Kraftmaschinen mit äußerer Verbrennung und unterscheiden sich deshalb stark von den herkömmlichen Modellen. Stirling-Motoren besitzen eine geringere Anzahl an beweglichen Teilen als herkömmliche Motoren. Sie besitzen keine Ventile, Stößel, Benzineinspritzungs- oder Fremdzündungssysteme. Aus diesem Grund sind sie geräuschärmer als andere Motoren. Stirling-Motoren sind zudem wartungsarm und haben einen geringen Schadstoffausstoß.

## Slide 19: Kontaktdaten
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
COGEN Europe
  Gulledelle 98, B-1200 Brussels
  Tel.: +32 2 772 82 90
  Stefan Craenen
  stefan.craenen@cogen.org
Grazer Energieagentur
  Nationaler Info Point für KWK
  Kaiserfeldgasse 13/1, A-8010 Graz
  Tel.: +43 316 811 848
  Daniel Schinnerl, Jan W. Bleyl
  schinnerl@grazer-ea.at
Notes: H2 Training Manual
29.07.26
© Graz Energy Agency - Anfragen an: schinnerl@grazer-ea.at
Seite <number>
H2 Training Manual
29.07.26