## Slide 1: Tecnología del hidrógeno
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
Capítulo 4
Título: Tecnología del hidrógeno
Nivel: Básico, intermedio, avanzado
Requisitos: Ninguno
Objetivo general
Dar una visión general de las características y los riesgos asociados al hidrógeno.
Índice
Características del hidrógeno
Producción y almacenamiento del hidrógeno
Riesgos
Objetivos de aprendizaje
El alumno podrá:
  Reconocer los riesgos asociados al hidrógeno
Entender cuáles son los métodos de almacenamiento apropiados
Identificar buenos procedimientos para la seguridad
Metodología
Charlas, trabajo en grupo, debate
Programa
Básico: 4 unidades de una hora
Intermedio y avanzado: 6 unidades de una hora

## Slide 2: Información general sobre el hidrógeno
El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo.
El hidrógeno ocupa el primer lugar en la tabla periódica de los elementos.
El hidrógeno es el átomo más ligero y más sencillo, formado por un protón y un electrón.
El hidrógeno es un gas diatómico (H2) en su forma elemental.
En la Tierra, el hidrógeno se encuentra casi exclusivamente en forma combinada (H2 atmosférico libre, sólo unas cuantas ppm).
  Contenido de hidrógeno 11,19% en peso.
  Uno de cada 6 átomos de la corteza terrestre incluyendo los océanos y la atmósfera está hecho de hidrógeno.
  El 99,9855% del hidrógeno está presente en forma 11H.
El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo
Tabla periódica (principales grupos)
B
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo; ocupa el 75% en masa y más del 90% en número de átomos de la materia conocida. Además, en nuestro sistema solar es el primer elemento constituyente del sol y los principales planetas gaseosos, tales como Júpiter, Urano y Saturno. En el espacio exterior, el hidrógeno está presente en estados atómicos o de plasma. En la Tierra, el hidrógeno existe como molécula diatómica (H2). Debido al espín atómico del átomo de hidrógeno, la molécula de hidrógeno puede presentarse en dos formas, con espines paralelos (orto H2), o con espines opuestos (para H2), ésta última de menor energía. A temperatura ambiente, el hidrógeno contiene un 75% aproximadamente de la forma orto. Cuando se aproxima al estado líquido, el contenido de la forma molecular menos energética (para) aumenta. Esta característica debe tenerse en cuenta en el balance energético, cuando se licua el hidrógeno.
El hidrógeno fue descubierto en 1766 por Henry Cavendish cuando trataba el mercurio con ácidos. Un análisis detallado llevó a descubrir el gas en 1787. En un principio lo denominó “aire inflamable“. No obstante, al descubrirse que la combustión del gas generaba agua, fue rebautizado con el nombre de “hidrógeno“ que significa “generador de agua“. Es probable que otros científicos como Robert Boyle en el siglo XVII, o incluso antes Paracelso, a principios del siglo XVI, generaran ya hidrógeno, pero no lograron aislarlo todavía como una sustancia pura.
Debido a su estructura atómica relativamente sencilla formada por un protón y un electrón, el átomo de hidrógeno desempeñó una función determinante a la hora de comprender la estructura atómica y la naturaleza de los enlaces químicos. Sus propiedades químicas y físicas únicas contribuyeron sustancialmente a la comprensión de la materia a escala microscópica.
Dado su peso ligero, el hidrógeno escapa a la gravedad terrestre formando H2, un elemento muy poco común en la atmósfera (unas cuantas ppm). Su contenido aumenta a mayor altitud. Con todo, el hidrógeno químicamente combinado es el tercer elemento más abundante en la Tierra.
Existen tres isótopos conocidos del hidrógeno. Con cerca del 99,99855%, 11H es el isótopo más abundante. El deuterio 21H está presente con un 0,0145% y el isótopo radioactivo tritio, 31H, con un 10-15%.
El hidrógeno elemental es generado de forma natural en condiciones anaerobicas por de bacterias o algas. El hidrógeno utilizado en procesos técnicos es producido habitualmente a partir del reformado de combustibles fósiles o de la disociación electrolítica del agua.

## Slide 3: La economía del hidrógeno renovable: una visión
Tráfico rodado
Aeroespacial
Ríos
Océanos
Atmósfera
Agua subterránea
Generación de
electricidad
Mercado del calor
Petroquímica Química del hidrógeno
Electrólisis
Desmineralización
Generación de electricidad a partir de energía solar, eólica e hidroeléctrica
Licuefacción
Aire
B
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
Aunque actualmente el hidrógeno se produce sobre todo a partir de fuentes fósiles, en el futuro el hidrógeno podrá considerarse un vector energético que permitirá el acceso de la electricidad generada a partir de energía solar y eólica al mercado de combustibles para transporte por carretera y aplicaciones aeroespaciales. Además, el hidrógeno se podría utilizar para cobertura de puntas o almacenamiento de energía estacional en el mercado de la electricidad. Asimismo, la gasificación de biomasa puede ser otra fuente adicional de energía renovable para la producción de hidrógeno.
La producción de hidrógeno con energías renovables y su aprovechamiento como combustible en el tráfico rodado podría reducir la dependencia del petróleo mineral, que actualmente es la fuente dominante para la producción de combustibles. El hidrógeno producido con energías renovables también reduciría las emisiones de CO2 y de contaminantes clásicos (p.Ej.. CO, NOx hollín) generados por los motores de combustión interna que funcionan con combustibles fósiles. Los vehículos accionados con pilas de combustible de hidrógeno se consideran absolutamente libres de emisiones en el punto de uso. Los electrolizadores descentralizados colocados en estaciones de repostaje o los denominados abastecedores de combustible doméstico (home fuellers) representarían una opción para la implantación de las primeras fases de infraestructuras del hidrógeno.
No obstante, cabe señalar que la puesta en marcha de una “economía del hidrógeno” como se indica anteriormente debe tener en cuenta estos aspectos:
  Densidad de energía volumétrica limitada del hidrógeno.
  Implantación de una nueva infraestructura de combustibles.
  Eficiencia limitada del hidrógeno utilizado como medio de almacenamiento de energía.
Quizás se implanten con más facilidad otras alternativas para la conversión de energías renovables en combustibles o el almacenamiento de electricidad para la cobertura de puntas y almacenamiento de energía estacional.
En la actualidad, la conversión de biomasa en combustibles hidrocarbúricos (p.Ej.. diesel) o metanol se está estudiando exhaustivamente. Además, los avances en tecnología de baterías podrían permitir la implantación de vehículos de carretera totalmente eléctricos.

## Slide 4: Utilización del hidrógeno en la actualidad
El hidrógeno es:
  Una materia prima importante en la industria química:
    producción de fertilizantes,
    petroquímica (desulfuración, hidrocraqueo),
    industria alimenticia (endurecimiento de la grasa),
    procesos metalúrgicos (recocido, endurecimiento, sinterizado),
    semiconductores (elemento para impurificación).
La tecnología del hidrógeno ya está disponible:
  No obstante, no es una tecnología energética.
  El almacenamiento y el transporte del hidrógeno son de sobra conocidos:
    1900 aprovechamiento industrial, p.Ej.. soldadura con gas.
      ¡Podría considerarse el comienzo de la era del hidrógeno!
    1783-1800 primeras aplicaciones en globos aerostáticos.
    1898 licuefacción en LH2 por James Dewar.
  Utilización en “gas ciudad”, contenido aprox. de H2 50% - 60%,
En una economía futura del hidrógeno solar, se utilizaría el hidrógeno como:
  Combustible limpio.
  Almacenamiento de energía estacional.
  Transporte de energía transoceánico.
  Materia prima química (“petroquímica regenerativa”).
A
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
En la actualidad, en el mundo se producen alrededor de 50 millones de toneladas de hidrógeno para multitud de aplicaciones. Cerca de 31 millones de toneladas al año se producen por la conversión de combustibles fósiles (gas natural, aceite pesado). Alrededor de 19 millones de toneladas al año se producen como hidrógeno derivado, procedente principalmente del reformado y de fuentes petroquímicas. Las industrias química y del metal llevan utilizando el hidrógeno más de 100 años en grandes cantidades, con un buen historial de seguridad.
        El uso más destacado (~ 50%) se vincula a la producción de amoniaco que más tarde se convierte casi en su totalidad en fertilizantes. Cerca del 37% del hidrógeno producido se utiliza para el refino del petróleo sobre todo para desulfuración e hidrocraqueo. El 8% del hidrógeno aproximadamente se destina a la producción de metanol, principalmente metil-butil-éter (MBE), un potente aditivo antidetonante de la gasolina. No obstante, gran parte del hidrógeno producido se consume en el lugar de producción. Sólo el 4% se vende como gas técnico que, por mencionar unos cuantos ejemplos, se utiliza en la industria alimenticia para endurecimiento de la grasa, como gas inerte en procesos metalúrgicos o como gas para impurificación de elevada pureza en la industria de semiconductores.
Anteriormente, el gas ciudad formado por una mezcla de CO e hidrógeno se utilizaba para el servicio público de energía. Hoy en día, la utilización del hidrógeno en la tecnología de la energía casi ha desaparecido. Con todo, el hidrógeno residual y derivado que no está aislado de procesos químicos todavía se utiliza en la generación de energía para procesos.
En el futuro, el hidrógeno se considerará una opción viable para proporcionar energía limpia. Es posible producir hidrógeno desde múltiples fuentes primarias. En un principio se recurrirá a las energías fósiles como el gas natural o el carbón. Cuando estén disponibles en grandes cantidades, las energías renovables tales como la electricidad excedente procedente de la energía eólica y solar ,así como la biomasa se convertirán en la principal fuente de energía para la producción de hidrógeno.
El hidrógeno es un combustible perfecto para las pilas de combustible. Sin embargo, también puede utilizarse en motores de combustión interna o en turbinas de gas.

## Slide 5: Datos fisicoquímicos del hidrógeno (Número CAS 01333-74-0)
Densidad (273,15K, 1013mbar) 0,0899 Kg./Nm³
Punto de ebullición (1 bar) -252,8 °C 20,3 K
Calor de evaporación 445,4 kJ/Kg.
Punto de fusión -259,1°C 14,0 K
Entalpía de fusión 58,5 kJ/Kg.
Punto crítico - 240 °C 33 K
Entalpía de orto/paratransición 40 kJ/Kg.
Poder calorífico inferior 33,33 KWh/Kg. = 10,8 MJ/Nm³ = 3,0 kWh/Nm³
Poder calorífico superior 39,41 KWh/Kg=12,75 MJ/Nm³=3,5KWh/Nm³
Temperatura de ignición 560°C
Energía de ignición mínima 0,017 mJ
Límites de ignición 4 a 75 Vol% en aire, 4,9 a 94,0 Vol% en oxígeno
Presión de explosión, deflagración 7,3 bar en aire, 8,0 bar en oxígeno
Presión de detonación presión de servicio x F.30 (aproximado)
Límites de detonación 18-59 Vol% en aire
Temperatura de combustión 29% H2 -> T=2318°C en aire
29% H2 -> Tmax=3000°C en oxígeno
Intervalo de enfriamiento rápido en aire 0,064 cm
Velocidad de llama máx. 346 cm/seg.
Emisividad de llama 0,1
Coeficiente de difusión 0,061 cm2/seg. en aire NTP
Empuje hasta 9 m/seg.
Tamaño molecular 1,8 Amstrong
B
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
A temperatura ambiente, el hidrógeno es un gas combustible incoloro e inodoro. Tiene un punto de ebullición extremadamente bajo, 20,3 ºK. La densidad del hidrógeno (89,9 g/Nm3) es aproximadamente 14 veces menor que la densidad del aire. Así pues, el hidrógeno tiene tendencia a elevarse.
En estado líquido, el hidrógeno forma un líquido incoloro y no corrosivo con una densidad de 0,0700 g/cm3, capaz de condensar o congelar al resto de gases excepto el helio. El coeficiente de expansión térmica del hidrógeno líquido es 23,4 veces mayor que el del agua. Este dato debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar sistemas de depósitos para hidrógeno líquido. Cuando se evapora, un litro de hidrógeno forma aproximadamente 845 litros de hidrógeno gaseoso. Cuando se evapora en su propio volumen, el hidrógeno líquido genera una presión de 172 MPa (1720 bar). La temperatura crítica del hidrógeno es 33 ºK; por encima de esta temperatura, el hidrógeno sólo se presenta en fase gaseosa.
A 14 º K, el hidrógeno forma una fase sólida con una densidad de 0,0763 g/cm3. Por ello, en ocasiones se utiliza una mezcla semisólida formada por hidrógeno sólido y líquido para aumentar la densidad de almacenamiento del hidrógeno combustible.
El hidrógeno puro es una molécula comparativamente estable (energía de disociación: 432 kJ/mol). No se descompone cuando se comprime o se calienta, como sucede con el acetileno, por ejemplo. Con oxidantes como el oxígeno o el cloro, el hidrógeno puede formar mezclas explosivas con una amplia gama de composiciones. Por encima de una temperatura de 560 °C, las mezclas de hidrógeno con aire se inflaman. A temperaturas inferiores, la inflamación puede provocarse fácilmente con chispas o materiales catalíticos como los metales nobles o algunos óxidos metálicos.
Desde el punto de vista de la seguridad, cabe recordar que es un gas altamente inflamable (F+) más ligero que el aire. En Europa se utilizan las siguientes etiquetas e identificaciones sobre riesgos y seguridad:
R12: Altamente inflamable.
S7: Mantenga el recipiente herméticamente cerrado.
S9: Mantenga el recipiente en un lugar bien ventilado.
S16: No acercar a fuentes de calor.
S33: Tomar precauciones contra los efectos electrostáticos.

## Slide 6: Producción de hidrógeno
Del gas natural y otros hidrocarburos
  CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2
Del carbón
  C + H2O  CO + H2
  CO + H2O  CO2 + H2
De la disociación del agua
  por electrólisis
    agua
    derivado de electrólisis cloro alcalina
  por ciclos termoquímicos (ISPRA Marca II)
    700 °C CaBr2 + 2 H2O  Ca(OH)2 + 2 HBr
    200 °C 2 HBr + Hg  HgBr2 + H2
    200 °C HgBr2 + Ca(OH)2  CaBr2 + HgO + H2O
    600 °C HgO  Hg + 1/2 O2
    H2O  H2 + 1/2 O2
A
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
El hidrógeno no es una fuente de energía primaria, sino que debe producirse y dado el caso distribuirse como un producto técnico. Actualmente, los combustibles fósiles como el gas natural o el crudo pesado son las principales fuentes para la producción de hidrógeno.
La producción de hidrógeno a partir de gas natural se lleva a cabo mediante el denominado proceso de reformado, donde hay una reacción de metano y agua a temperaturas elevadas en presencia de un catalizador. La reacción es endotérmica (consume energía).
CH4 + H2O  CO + 3 H2 + 206 kJ/mol
A estas temperaturas, el CO reacciona simultáneamente con el agua, según la reacción de desplazamiento gas-agua.
CO + H2O  CO2 + H2 -41 kJ/mol
Esta reacción es ligeramente exotérmica (libera energía). A la temperatura de servicio típica del reformador de 700 °C, la composición final del gas en equilibrio químico contendrá aproximadamente un 9% de CO. La energía proporcionada para el reformado procede de la combustión de combustible fuera del reactor. Este proceso se denomina reformado con vapor. Los reformadores de vapor se pueden construir con niveles de potencia muy variados, desde unos cuantos kW en aplicaciones combinadas de calor y electricidad, hasta niveles de potencia de GW cuando se utilizan en refinerías.
En caso de utilizarse crudo pesado como fuente de energía primaria, se recurre a la llamada oxidación parcial catalítica (OPC). En este proceso se queman hidrocarburos con oxígeno para formar un gas que contiene CO, CO2 e hidrógeno. El contenido de hidrógeno mejora de nuevo con la reacción de desplazamiento. En las refinerías se instalan grandes reactores OPC, que funcionan con oxígeno puro generado in situ para evitar la dilución del gas por el nitrógeno del aire. El OPC es un proceso exotérmico. Si se introduce una cantidad adecuada de vapor en el reactor, se pueden equilibrar la generación de calor por la reacción de combustión y el consumo de calor por la reacción de reformado. Este proceso se denomina reformado auto térmico. Es posible efectuar procesos similares con carbón o biomasa como combustible primario.
Además, el hidrógeno se puede producir por electrólisis, de manera deliberada por disociación del agua o como producto derivado, p.Ej.. durante la síntesis electrolítica del cloro.
Se ha investigado también la descomposición térmica del agua utilizando fuentes de calor a altas temperaturas, p.Ej.. radiación solar concentrada. Se requieren varios pasos para separar el hidrógeno del oxígeno.
La electrolisis, la gasificación de biomasa y la disociación térmica del agua son opciones para conseguir hidrógeno renovable.

## Slide 7: Electrolisis de agua
H2O  H2 + 1/2 O2
  G(l)25°C = -237,141 kJ/mol  1,23 V
  H(l)25°C = -285,830 kJ/mol  1,48 V
Electrólisis alcalina
  Electrólisis convencional
    Electrodos ampliamente separados.
    No se utilizan catalizadores especiales.
  Electrólisis avanzada
    Electrodos con separación cero utilizando un fino diafragma micro poroso.
    Electrodos especialmente diseñados.
    Catalizadores especializados.
    Funcionamiento presurizado.
Electrólisis de membrana
  Electrolito de membrana de polímeros.
Electrólisis de alta temperatura
  Electrolito de óxido sólido.
A
Cátodo
Electrolito
Ánodo
Separador
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
Se puede producir hidrógeno a partir de la disociación electrolítica del agua. Debido al coste de la electricidad habitualmente alto, la electrólisis se utiliza sobre todo cuando se necesitan cantidades de hidrógeno comparativamente pequeñas, p.Ej.. para la desoxidación de agua de calderas, soldaduras u otros procesos metalúrgicos. No obstante, cuando hay electricidad barata disponible, por ejemplo en centrales hidroeléctricas alejadas, se han construido grandes electrolizadores para proporcionar hidrógeno para la fabricación de fertilizantes (amoniaco). Actualmente se producen por electrólisis menos de 1 millón de toneladas de hidrógeno al año.
En un electrolizador, la corriente eléctrica atraviesa un electrolito adecuado (p.Ej.. solución de hidróxido de potasio, ácido sulfúrico, electrolitos de polímeros, etc.). Como la electricidad se conduce en electrolitos por acción de los iones, éstos deben generarse en los electrodos que forman la interfaz entre el circuito eléctrico y el electrolito. En el electrodo negativo, el agua se descompone para formar hidrógeno y, paralelamente, se forma oxígeno en el electrodo positivo. Los electrolizadores se fabrican con una gran variedad de potencias de entrada, desde unos pocos vatios hasta varios megavatios.
Para separar el agua es necesario un aporte de energía. El voltaje necesario para disociar el agua (1,48 V) se calcula directamente a partir de la entalpía de formación (-285.83 kJ/mol). Generalmente, los electrolizadores funcionan a una tensión por elemento que oscila entre 1,8 V y 2 V, con una eficiencia de voltaje resultante del 75% al 802%. Los equipos auxiliares, como bombas, controles y dispositivos de seguridad, sufren pérdidas adicionales. En los electrolizadores grandes, las pérdidas causadas por equipos auxiliares tienen un impacto menos grave sobre la eficiencia energética total. Por lo general, la eficiencia total de los electrolizadores pequeños con un consumo eléctrico de unos cuantos kW se sitúa en el intervalo 50%-65%. Los electrolizadores grandes de MW presentan eficiencias totales en el intervalo 60%-75%.
En muchos casos, se utiliza como electrolito una solución acuosa de hidróxido de potasio (KOH). Estos electrolizadores se ofrecen en todo el espectro de potencias. Clásicamente se han utilizado electrodos de níquel perforados a temperatura ambiente. Los electrodos tenían una distancia de varios milímetros. Un separador micro poroso servía para separar el hidrógeno del oxígeno. Los diseños avanzados incluyen electrodos con revestimiento catalizador hidrodinámicamente optimizados y distancias entre electrodos minimizadas. Además, el electrolizador funciona a presión más alta.
Recientemente se han desarrollado electrolizadores con membranas de electrolito de polímeros y catalizadores de metales nobles para la generación de hidrógeno hasta una potencia de entrada de unos cientos de kW.
La electrolisis a temperaturas elevadas con electrolitos cerámicos se ha estudiado mucho por razones de eficiencia, aunque hasta la fecha no se han desarrollado electrolizadores de uso comercial.

## Slide 8: Métodos / Condiciones de almacenamiento del hidrógeno
Hidrógeno presurizado
  Almacenamiento a temperatura ambiente.
  200-700 bar.
Hidrógeno líquido
  Almacenamiento a -253 °C.
  1-5 bar.
Hidruro metálico
  Temperatura ambiente.
  10 bar (50 bar).
  (Hidruros de alta temperatura hasta 300 °C).
Fuente: GfE / HERA
Fuente: Dynetec STORHY
Fuente: Magna Steyr STORHY
B
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
El hidrógeno combustible tiene una energía específica alta, de 33,33 kWh/Kg. (~12 MJ/Kg.), pero una densidad de energía muy limitada, de 3 kWh/Nm3 (10,8 MJ/Nm3). Por ello, el hidrógeno puede considerarse un combustible ligero pero voluminoso. El almacenamiento y el transporte eficientes del hidrógeno son cuestiones clave para la utilización del hidrógeno como combustible en el tráfico por carretera. En la actualidad se siguen tres vías respecto al almacenamiento del hidrógeno:
    Almacenamiento del hidrógeno como gas comprimido a presión elevada
    Almacenamiento del hidrógeno como líquido criogenizado
    Almacenamiento del hidrógeno como hidruro metálico
Debido al factor forma, todos los sistemas de almacenamiento de hidrógeno más novedosos requieren mucho volumen libre dentro del vehículo. En la actualidad se están desarrollando nuevos diseños para depósitos de almacenamiento.
Almacenamiento como gas comprimido
La forma más conocida de almacenar hidrógeno es como gas comprimido. Hoy en día, casi cualquier proveedor de gases técnicos suministra cilindros de acero con una presión de llenado de 200 bar o 300 bar. Dado su peso elevado, no es recomendable la utilización de cilindros de acero en vehículos. Por este motivo, se han creado cilindros compuestos reforzados con fibra de carbono. Los sistemas de depósito de gas comprimido con compuestos reforzados con fibra de carbono están al orden del día en vehículos accionados con gas natural. Estos cilindros se comercializan para almacenamiento de hidrógeno con una presión máxima de 350 bar. Se están utilizando prototipos de cilindros con una presión de llenado de 700 bar y hoy en día se evalúan en vehículos de demostración. Los sistemas de depósito realizados con cilindros compuestos incluyen además reductores de presión y dispositivos de seguridad. Los cilindros de gas comprimido se consideran permanentemente estancos a los gases.
Almacenamiento como hidrógeno líquido
El almacenamiento de hidrógeno líquido precisa un aislamiento térmico de alta calidad para el depósito de almacenamiento. Este requisito se consigue con el aislamiento al vacío y los blindajes por radiación multicapa. Sin embargo, la evaporación del hidrógeno en fases de parada no se puede evitar del todo, por lo que los depósitos de almacenamiento de hidrógeno líquido no se consideran permanentemente estancos a los gases.
Almacenamiento como hidruro metálico
El hidrógeno reacciona con numerosas aleaciones de níquel, principalmente para formar los denominados hidruros metálicos. Estos materiales adsorben y desabsorben hidrógeno incluso a temperatura ambiente. No obstante, la capacidad de almacenamiento de las aleaciones con base de níquel es limitada. Recientemente se han descubierto nuevas aleaciones con Mg y Al. Con todo, en estas aleaciones el intercambio de hidrógeno sólo se lleva a cabo a temperaturas elevadas.

## Slide 9: Diseño de un sistema de almacenamiento de hidrógeno comprimido
Fuente: DaimlerChrysler
I
Al sistema de
pila de combustible
Conector de línea
de llenado
Línea de alivio de presión
A
Baja presión (10,5 ± 1 bar)
B
Alta presión
1
Válvulas de depósito en cilindro ½
2
Válvula de retención línea llenado
3
Sensor de alta presión
4
Regulador de presión
5
Válvula de rebose
6
Válvula manual línea descarga combustible
7
Receptáculo línea de descarga de combustible
8
Válvula de alivio en regulador de presión
9
Sensor baja presión (20
bar) línea de escape
10
Línea de repostaje FCS
11
Sensor baja presión (20
bar) línea de repostaje FCS
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
La energía específica elevada (kWh/Kg.) y la alta densidad de energía (kWh/l) constituyen un requisito previo para utilizar una tecnología de almacenamiento de hidrógeno en vehículos. Aún así, es necesario tener en cuenta la fiabilidad, la facilidad de manejo y consideraciones de seguridad.
        Pese a los inconvenientes que plantea su energía específica y densidad de energía, el almacenamiento de hidrógeno comprimido es el más utilizado en aplicaciones de vehículos. Esto se debe principalmente al proceso comparativamente sencillo y rápido de rellenar los cilindros de almacenamiento de hidrógeno comprimido. El repostaje de los depósitos de hidrógeno líquido requiere la manipulación de toberas y mangueras de gran tamaño o la utilización de un robot para depósitos totalmente automatizado. Asimismo, en el almacenamiento de hidrógeno comprimido no hay necesidad de purgado del hidrógeno debido a las pérdidas por evaporación.
Todos los componentes individuales del sistema de depósito tienen presión uniforme y están certificados. El regulador de presión garantiza protección en caso de incendio por medio de la apertura de un fusible térmico a temperaturas elevadas (p.Ej..109 °C). Los cilindros de alta presión también incorporan a veces válvulas de solenoide para cortar el abastecimiento de hidrógeno hacia el exterior. El sistema de depósito posee un conector de llenado de alta presión. En caso de fallo de presión externo, una válvula de alivio evita que el depósito explote. Normalmente se utilizan válvulas de rebose para impedir el escape de gas si hay fugas importantes en las conducciones externas. Además, se instalan válvulas de retención para poder separar los cilindros individuales de la línea de llenado y para cerrar la línea de descarga de combustible. Las tuberías de alta presión y de baja presión están separadas y claramente marcadas. Asimismo, es posible incorporar sensores de temperatura y presión en el sistema de almacenamiento de hidrógeno.
El diseño general de un sistema de almacenamiento de hidrógeno comprimido puede adaptarse de instalaciones probadas en vehículos accionados con gas natural. En Alemania, VDTUEV 757 proporciona pautas para diseño y aprobación de sistemas de almacenamiento de gas. Esta norma técnica exige que el sistema de almacenamiento de gas no se instale en el compartimiento del motor, en el habitáculo de ocupantes ni en ningún otro lugar cerrado, incluido el maletero. Todas las piezas del sistema de almacenamiento de gas deben estar bien protegidas contra los efectos de aceleración y frenado. El sistema de almacenamiento de gas ha de estar suficientemente protegido frente a posibles daños mecánicos y corrosivos.
El sistema de almacenamiento de gas precisa la aprobación de un organismo acreditado. En caso de modificaciones, es necesaria una nueva aprobación. Las tareas de mantenimiento sólo se pueden encargar a personal debidamente capacitado y formado. Son necesarias inspecciones regulares del sistema de almacenamiento de gas.

## Slide 10: Manipulación del hidrógeno
Limitaciones
  No existe un enfoque general único respecto a la seguridad del hidrógeno.
  Todos debemos aplicar nuestro propio criterio.
Cuáles son los “peligros del hidrógeno”
  Peligro: evento o condición que puede resultar en una exposición a daños o pérdidas.
  Los principales peligros del hidrógeno son:
    Peligro de combustión (aplicable a todos los gases combustibles)
    Peligros por presión (aplicable a todos los depósitos presurizados)
    Peligros por bajas temperaturas (en el caso del hidrógeno líquido)
    Peligros para la salud (en el caso del hidrógeno, principalmente asfixia)
    Peligros de fragilidad al hidrógeno
Riesgo
  Peligro multiplicado por la probabilidad de ocurrencia
3rd degree cryogenic burns
B
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
A efectos de seguridad, cabe señalar que el hidrógeno es un gas inflamable, incoloro e inodoro, más ligero que el aire. Debido a su reducido tamaño molecular (1,8 Å), tiene
  Baja viscosidad,
  Puede pasar por aberturas demasiado pequeñas para el helio,
  Traspasa los materiales porosos,
  Penetra los tejidos, y
  Penetra en los espacios intermoleculares y las zonas de contacto entre granos de los metales (fragilidad al hidrógeno)
El hidrógeno posee una elevada capacidad de difusión; se distribuye rápidamente en espacios reducidos. Además, presenta una alta flotabilidad, que genera una concentración de hidrógeno debajo del techo.
El peligro más grave del hidrógeno es su enorme inflamabilidad al mezclarse con el aire. El hidrógeno forma mezclas combustibles con un contenido de hidrógeno del 4% al 75%. Estas mezclas se inflaman fácilmente, por ejemplo por llamas abiertas, superficies calientes, chispas o materiales catalíticamente activos. Las llamas de hidrógeno pueden penetrar en huecos muy pequeños, un aspecto que debe tenerse en cuenta cuando se diseñen o se utilicen placas cortafuegos.
        Durante la combustión, la llama de hidrógeno emite básicamente luz ultravioleta. Así pues, resulta invisible al ojo humano y debido que su emisión es muy baja en el dominio espectral de los infrarrojos, también es invisible a los sensores térmicos o los dispositivos de formación de imágenes basados en infrarrojos.
        El contacto directo con la llama puede producir quemaduras graves. Asimismo, la exposición a los rayos UVA puede producir daños en la piel y los ojos. No obstante, las impurezas del hidrógeno (carbono, sodio, etc.) confieren color a la llama. En tales casos, la energía térmica que irradia la llama puede producir quemaduras por radiación térmica.
        El vertido excesivo de hidrógeno líquido en partes del cuerpo no protegidas causa hipotermia y quemaduras criogénicas graves (congelación).
2nd degree thermal burns

## Slide 11: Seguridad del almacenamiento de hidrógeno comprimido
Los cilindros de almacenamiento de hidrógeno comprimido se someten a rigurosas pruebas de seguridad
  Pruebas de materias primas.
  Pruebas de corrosión.
  Prueba de estallido.
  Ciclos de prueba (temperatura ambiente y temperaturas extremas).
  Prueba de fugas antes de rotura.
  Prueba de exposición a agentes químicos.
  Prueba de hoguera.
  Prueba de penetración (bala).
  Ensayo de tolerancia por defecto compuesto.
  Prueba de rotura por esfuerzo acelerado.
  Prueba de daños por impacto (caídas).
  Prueba de fugas.
  Prueba de penetración.
  Ensayo de torsión central.
  Ciclo de ensayos de hidrógeno.
Cilindros
tipo 4
Fuente: Dynetec, STORHY
A
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
Los cilindros para el almacenamiento de gas comprimido se someten a una serie de pruebas de seguridad.
        Para el almacenamiento ligero a presión elevada, se utilizan normalmente cilindros con envuelta metálica (tipo 3) o diseños con envueltas no conductoras (plásticas) (tipo 4). Para la aprobación de tipos, se presupone que los cilindros con envuelta metálica son impermeables al hidrógeno, y además que el cuello del revestimiento no se puede separar del cuerpo con facilidad. En consecuencia, se necesitan pruebas adicionales para los cilindros de tipo 4.
        Como la temperatura del hidrógeno aumenta durante el llenado del depósito, los cilindros con envuelta metálica se consideran una ventaja en cuanto a la temperatura final de un ciclo de llenado rápido y en cuanto al tiempo necesario para que el cilindro alcance de nuevo la temperatura ambiente.
Durante las pruebas de estallido, el cilindro se presurizó a una velocidad de < 1,4 MPa/seg. a temperatura ambiente. Se ha observado que la presión de estallido es superior a 2,35 veces la presión de diseño.
Los ensayos de ciclos de presión utilizando un medio líquido en un intervalo de 2 MPa a 1,25 veces la presión de trabajo revelaron que no se produjeron fugas en los 3 ciclos de llenado para los que estaba diseñado el cilindro.
En la prueba de exposición a agentes químicos, un cilindro con la envuelta previamente dañada se expone a cinco agentes químicos (19% ácido sulfúrico, 25% hidróxido de sodio, 5% metanol en gasolina, 28% solución de nitrato amónico, 50% metanol en agua), 5.000 ciclos a 1,25 veces la presión de trabajo, y una prueba de 24 horas a 1,25 veces la presión de trabajo. La presión de estallido se redujo hasta 1,8 veces la presión de trabajo.
En la prueba de hoguera, el cilindro se presurizó con hidrógeno a la presión de trabajo. La longitud de la fuente de fuego era de 1,65 m. El cilindro no estalló, pero salió hidrógeno por el dispositivo de alivio de presión incorporado.
Durante la prueba de penetración, el cilindro se presurizó con gas y se disparó una bala perforante (7,62 mm) a un ángulo de 45°. El cilindro no estalló, pero salió gas por los orificios de entrada y de salida.
Finalmente, los cilindros de almacenamiento de gas comprimido cumplieron los requisitos de aprobación de tipos para almacenamiento a bordo de hidrógeno comprimido en vehículos.
* Typical for200 bar cylinders
Source: Dynetec

## Slide 12: Límites de inflamación / Energía de inflamación
Requisitos previos para inflamar hidrógeno u otros gases combustibles
  Mezcla apropiada de hidrógeno / gas combustible en aire / oxígeno.
  Fuente de inflamación (chispa, fusible, punto caliente, etc.).
  Suficiente energía para la inflamación.
Existe un límite de inflamación superior e inferior
  Límite de inflamación inferior: cantidad mínima de H2 en aire / oxígeno.
  Límite de inflamación superior: cantidad máxima de H2 en aire / oxígeno.
Los límites de inflamación dependen de
  Temperatura.
  Presión.
Tras la inflamación hay varias posibilidades
  Deflagración
    Velocidad del frente de reacción por debajo de la velocidad del sonido.
  Detonación
    Velocidad del frente de reacción por encima de la velocidad del sonido (compresión supersónica).
    La onda expansiva comprime y calienta la mezcla de gas.
B
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
Pese a ser un gas inflamable, el hidrógeno es una molécula muy estable. No se descompone por sí misma como sucede con el acetileno o los peróxidos orgánicos. Un depósito lleno de hidrógeno puro no puede explotar aun cuando hay suficiente energía de ignición disponible, dado que no hay oxígeno. Sin embargo, cuando el hidrógeno se mezcla con un oxidante como el oxígeno (aire) o el cloro, esta mezcla reacciona con mucha energía cuando se inflama. Para iniciar la reacción, todos los elementos del triángulo del fuego deben estar presentes simultáneamente en cantidades adecuadas:
  Combustible (hidrógeno como sustancia combustible)
  Oxidante (p.Ej.. aire en cantidades suficientes)
  Fuente de ignición (p.Ej.. llama abierta, descarga estática, catalizador, radiación ionizante, choques o chispas de piezas metálicas, etc.)
En lo relativo a la combustión, podemos diferenciar entre:
Llamas: Las llamas están formadas por gases o humos quemándose o reaccionando exotérmicamente (con liberación de calor), que generalmente son también una fuente de radiación visible. (Atención: las llamas de hidrógeno suelen ser invisibles.
Fuego: En el caso del fuego, hay que diferenciar entre fuegos útiles, en los que el material combustible se quema como estaba previsto, y fuegos dañinos, en los que no estaba prevista la combustión de materiales.
Incendio: Un incendio es por definición un fuego dañino que está fuera de control.
Para cada combustible existe un límite de inflamación (explosión) inferior y superior. El límite de inflamación inferior define la cantidad mínima de combustible necesaria en una mezcla combustible. El límite de inflamación superior define la cantidad máxima de combustible para seguir formando una mezcla combustible. Las concentraciones combustibles por debajo del límite de inflamación inferior y por encima del límite de inflamación superior no forman mezclas combustibles. Además, los límites de inflamación dependen de la temperatura y de la presión de la mezcla.
Cuando la mezcla combustible se quema con rapidez, si bien a una velocidad inferior a la velocidad del sonido, se utiliza el término deflagración. En algunas mezclas combustibles, el frente de reacción se propaga a velocidad supersónica, creando una onda expansiva que comprime y precalienta la mezcla de gas delante del frente de reacción. A este fenómeno se le denomina detonación.

## Slide 13: Intervalo de explosión H2/aire en dilución
De: V. Schröder, BAM Forschungsbericht 253 (2002)
Aire / mol %
Mezcla
explosiva
H2 / mol %
N2 / mol%
Contenido H2 / mol%
Temperatura / °C
Contenido H2 / mol%
Presión inicial / bar
Dependencia de
la temperatura
Dependencia
de la presión
A
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
El peligro más destacable cuando se manipula el hidrógeno es la formación de mezclas explosivas de hidrógeno y aire.
        El efecto tras inflamar mezclas combustibles de hidrógeno y aire es muy distinto cuando se inflama una mezcla cercana al límite de explosión inferior y cuando se inflama una mezcla cercana al límite de explosión superior.
        Cuando se inflama una mezcla de hidrógeno/oxígeno cercana al límite de explosión inferior (5,5% H2 en oxígeno), se produce una deflagración (llama de propagación rápida) con un factor de incremento de presión más bien suave (1,34 bar). La presión máxima se acumula en 1,12 segundos aproximadamente. El repunte de presión más rápido (2,7 bar/seg.) se experimenta 0,62 segundos después de la ignición.
        Si se inflama una mezcla cercana al límite de explosión superior (93,5% H2 en O2), se observa un brusco incremento de la presión (568 bar/seg. 0,056 segundos después de la ignición). El factor de incremento de presión equivale a 4,92. La presión máxima se alcanza 0,09 segundos después de la ignición.
        Considerando lo antedicho, resulta evidente que las mezclas inflamables de hidrógeno-aire reaccionan más enérgicamente cuanto más se aproximan al límite de inflamación superior.
Los límites en que se forman las mezclas inflamables dependen de la temperatura y de la presión de la mezcla de gases. El intervalo de inflamabilidad de las mezclas hidrógeno-aire se amplía a “ambos lados” a medida que aumenta la temperatura. Cuando aumenta la presión, el límite de inflamabilidad inferior asciende, con un incremento de la presión que alcanza >5% de hidrógeno en aire a 50 bar aproximadamente. Un incremento mayor de la presión no afecta más al límite de inflamabilidad inferior. La dependencia de la presión del límite de inflamabilidad superior no es uniforme. Desciende al principio al 71% aproximadamente con una presión aproximada de 10 bar. A continuación asciende hasta el 74% a una presión de 50 bar. A partir de ahí se observa un ligero descenso cuando la presión aumenta.
Una forma demostrada de mitigar los peligros de explosión es la dilución con gases inertes. No obstante, cabe destacar que las mezclas ternarias de hidrógeno, aire y un gas inerte muestran una amplia gama de mezclas inflamables. Así pues, es obligatorio cerciorarse de que los depósitos de almacenamiento contienen < 1% de hidrógeno cuando se van a llenar de aire o < 1% de oxígeno cuando se van a llenar de hidrógeno.
Tiempo / seg.
Presión / bar
Tiempo / seg.
presión / bar
Tiempo / seg.
presión / bar

## Slide 14: Inertización de recipientes contenedores de H2
1. Dilución con gas inerte.
  Mezcla de gas inerte con H2 a baja presión.
2. Cambio de presión.
  Presurizar con gas inerte después de la expansión a 1-2 bar.
3. Desplazamiento.
  Aplicación típica en conductos sin instrumentación ni empalmes. El gas inerte expulsa el H2 u otros gases peligrosos de las tuberías.
Recomendación:
En recipientes e instrumentos que contienen volumen muerto, utilizar siempre el método del cambio de presión.
Por motivos prácticos, utilizar un mínimo de 5 cambios de gas inerte antes de llenar un depósito con combustible de hidrógeno (o aire).
El método de desplazamiento únicamente se recomienda cuando hay que inertizar recipientes con una geometría sencilla y una relación considerable entre altura y diámetro (p.Ej.. tuberías). El desplazamiento es más eficiente cuando el gas desplazado tienen una densidad distinta al gas desplazador.
B
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
  La dilución de gases peligrosos o inflamables con gases inertes (inertización) es un método probado para evitar los riesgos asociados al manejo de mezclas combustibles de hidrógeno y oxígeno.
  En el método de descargas (flushing), el gas que se va a eliminar es diluido con un mayor volumen de gas inerte y entonces se expulsa del depósito de almacenamiento. El diagrama de la izquierda indica con qué frecuencia es necesario intercambiar el volumen de gas para alcanzar la “inertización”.
  Recuerde: el método de descargas se utiliza habitualmente a presiones bajas. No está recomendado cuando es necesario inertizar disposiciones complicadas de depósitos o tuberías.
  El ejemplo siguiente describe el proceso de inertización de un depósito de almacenamiento relleno de aire, es decir, el contenido de oxígeno dentro del depósito debe reducirse a menos del 1% en volumen antes de rellenarlo con un gas inflamable, p.Ej.. hidrógeno.
1.) Averiguar la concentración del gas que se va a eliminar en la abscisa del diagrama (aquí, 21%).
2.) Desplazarse verticalmente a la línea que representa la concentración residual deseada (aquí, 1%).
3.) Desplazarse horizontalmente a la ordenada y leer el “número mínimo de cambios de gas” necesarios (aquí, 3,1 cambios de gas). El número de cambios de gas multiplicado por el volumen de almacenamiento representa el volumen de gas inerte necesario para la inertización mediante el método de descarga.
Normalmente se utilizaría un volumen equivalente a 5 cambios de gas, para dar cuenta de pequeños volúmenes muertos en el sistema de almacenamiento.
Para llenar después el depósito con hidrógeno mediante el método de descarga, se reduciría la concentración de gas inerte a menos del 0,1%.
En este caso se empieza al 100% (N2 que se va a eliminar), desplazamiento vertical a la línea del 1% y a continuación desplazamiento horizontal a la ordenada. El número mínimo de cambios de gas es 4,7.
Recuerde: el método de dilución no se recomienda cuando en los sistemas de almacenamiento complicados puede darse una “derivación de flujo”, por ejemplo, en bifurcaciones de tuberías, etc.
Número de cambios de gas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 10 20 30 50 100
 Initial concentration of gas to be removed
Contenido residual deseado
1.0 %

## Slide 15: El método del cambio de presión
Cuando es necesaria la inertización de disposiciones de depósitos de almacenamiento y tuberías complicadas, se recomienda utilizar el método del cambio de presión.
El método del cambio de presión requiere estos pasos:
  Rebajar la presión del depósito a presión que se vaya a inertizar hasta la presión ambiente.
  Presurizar el depósito a inertizar con gas inerte y dejar que los gases se mezclen.
  Rebajar la presión hasta la presión ambiente.
  Repetir los “cambios de presión” hasta alcanzar la concentración de gas inerte deseada.
Regla práctica:
  Con muchos cambios de presión de “amplitud baja” se logra una mejor inertización que un número menor de cambios de presión de “amplitud alta”, utilizando el mismo volumen de gas inerte.
I
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
Considerando una presión de hasta 10 bar, la mayoría de gases se pueden tratar como “gases ideales” siguiendo la “Ley de los gases ideales”.
      pV = nRT
        p: presión V: volumen n: número de moles de gas R: constante de gas (8,314 JK-1mol-1) T: temperatura en K
En un gas ideal, las partículas (átomos/moléculas) que conforman el gas carecen de volumen propio y no interactúan entre sí, esto es, no muestran fuerzas de atracción o repulsión.
La Ley de los gases ideales establece que el número de átomos/moléculas de un gas ideal en un volumen dado a una presión y temperatura dadas es independiente de la naturaleza del gas.
Si un volumen dado que contenga un gas que vaya a ser eliminado (p.Ej.. hidrógeno a presión atmosférica) se presuriza hasta una presión final de 2 barabs con un gas inerte (p.Ej.. nitrógeno) y a continuación se libera hasta 1 barabs, la concentración de hidrógeno residual se reduce al 50%. Un segundo cambio de presión a 2 barabs tiene como resultado una concentración de H2 del 25%, el tercero del 12,5%, el cuarto del 7,25%, el quinto del 3,63%, el sexto del 1,82% y el séptimo del 0,91%. De esto se infiere que tras 7 cambios de presión a 2 barabs que requieren 7 veces el volumen del recipiente de gas inerte, el recipiente de almacenamiento queda inertizado.
Cuando se utilizan cambios de presión por ejemplo a 5 barabs, se produce esta situación:
Después del primer cambio a 5 barabs, la concentración de H2 se reduce al 20%. El segundo cambio de presión a 5 barabs reduce la concentración de H2 al 4% y el tercer cambio de presión a 5 barabs reduce la concentración de H2 al 0,8%. En este caso, el recipiente se inertiza después de 3 cambios de presión a 5 barabs, que requieren, no obstante, 12 veces el volumen del recipiente de gas inerte.
Si es necesario reducir el contenido de oxígeno de un recipiente relleno de aire a menos del 1% mediante el método de cambio de presión hasta 2 barabs, el primer cambio de presión reduce la concentración al 10,5%, el segundo al 5,25%, el tercero al 2,6%, el cuarto al 1,3% y el quinto al 0,75%

## Slide 16: Peligro por presión
La necesidad de almacenar hidrógeno con la mayor densidad de energía posible puede provocar un peligro debido a la presión.
Los peligros por presión pueden deberse a:
  Liberación brusca de gas comprimido:
    Sobrepresión.
    Ondas expansivas.
    Metralla.
  Cambio de fase líquida a gaseosa.
  Sobrellenado de depósitos de almacenamiento de hidrógeno.
  Fallo del sistema de presurización.
  Fallo del sistema de alivio de presión.
  Escape inadecuado.
  Fuego o sobrecalentamiento por una fuente externa.
  Explosiones químicas.
B
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
Una liberación brusca de presión sobre el cuerpo humano puede provocar daños físicos, lesiones o incluso la muerte. Ésta puede deberse al impacto de una onda expansiva sobre el cuerpo o al impacto de fragmentos de recipientes o tuberías que han explotado.
Los efectos de la presión en el cuerpo humano dependen de la distancia donde se produce la liberación de presión, el tiempo de impacto y la ubicación. La tabla siguiente muestra el efecto del impacto de una onda expansiva en el cuerpo humano:
Sobrepresión máxima Efecto
7 kPa 70 mbar 1 psi Tumba a una persona
35 kPa 350 mbar 5 psi Daños previsibles por rotura de tímpano
100 kPa 1000 mbar 15 psi Daño pulmonar
240 kPa 2400 mbar 35 psi Umbral de letalidad
45 kPa 3450 mbar 50 psi 50% de letalidad
450 kPa 4500 mbar 65 psi 99% de letalidad
Las ondas expansivas pueden deberse a una deflagración o una detonación de mezclas inflamables o a la explosión de depósitos de almacenamiento presurizados. En general, se presupone que la intensidad de una onda expansiva como consecuencia de la explosión de un recipiente o una tubería se reduce por la tercera potencia de la distancia respecto al origen.
¡Las explosiones de depósitos de almacenamiento de gases son muy peligrosas aunque su contenido no sea tóxico ni inflamable!
Para un manejo seguro de los depósitos presurizados, es obligatorio asegurarse de que el depósito esté certificado en cuanto al gas de relleno y la presión de llenado. Además, el certificado deberá tener validez en el momento de realizarse el llenado.
En caso de incendio cerca de un depósito de almacenamiento de gases presurizado, cerciórese de enfriar el depósito de almacenamiento, p.Ej.. rociando agua desde una distancia segura.

## Slide 17: Peligro de asfixia
El oxígeno es esencial para mantener el metabolismo del cuerpo humano.
  El aire ambiental posee un contenido de oxígeno (O2) del 21% de volumen en nitrógeno (N2), un gas inerte.
  Con un contenido de oxígeno inferior al 15% del volumen, la capacidad de los humanos de trabajar se reduce.
  Con un contenido de oxígeno inferior al 10% del volumen, las personas pueden perder la conciencia sin síntomas previos.
  Con un contenido de oxígeno inferior al 6% del volumen, cabe esperar que se produzca la muerte en cuestión de minutos.
La asfixia es causada por una falta de oxígeno en la atmósfera.
  Hidrógeno.
  Gas de purga inerte.
El cuerpo humano no detecta la falta de oxígeno en la atmósfera.
La asfixia puede sobrevenir repentinamente, sin síntomas previos.
B
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
El peligro de asfixia surge habitualmente en espacios cerrados cerca de tuberías de gas con fugas o cuando se vierten gases licuados, p.Ej.. nitrógeno (N2) en un espacio reducido (¡un litro de gas licuado se evapora hasta convertirse en 600 a 800 litros de gas!)
En caso de inhalación de gases inertes con menos del 1% de oxígeno, la primera respiración puede provocar ya pérdida de conciencia e incluso la muerte.

## Slide 18: Normas generales para manipulación del hidrógeno en la NASA
Evitar los escapes de hidrógeno.
Supervisar constantemente para detectar fugas accidentales y tomar las medidas adecuadas.
Evitar la acumulación del hidrógeno que se haya escapado mediante ventilación suficiente.
Eliminar fuentes de ignición probables y fuentes de ignición desconocidas sospechosas.
Garantizar el funcionamiento seguro de las pruebas de escape periódicas en sistemas criogénicos y de los ensayos de torsión de juntas de bridas.
¡Suponer siempre que hay hidrógeno presente!
  Verificar que el sistema ha sido purgado a menos del 1% cuando se realice el mantenimiento de un sistema de hidrógeno.
¡Suponer siempre que hay oxígeno presente!
  Verificar que el sistema ha sido purgado al nivel apropiado antes de reintroducir el hidrógeno en el sistema.
B
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
Desde el punto de vista de la seguridad, el hidrógeno es un “gas inflamable más ligero que el aire”. Además es incoloro e inodoro. Por ello, es necesario tener en cuenta para el hidrógeno todas las precauciones de seguridad comunes para manejo de gases inflamables más ligeros que el aire. La odorización con compuestos de azufre, un método habitual en el gas natural o el GLP, no es una opción para el hidrógeno utilizado en pilas de combustible, debido a la sensibilidad de los catalizadores de la pila de combustible a la contaminación.
Si hay posibilidad de que se produzcan escapes o fugas de hidrógeno, resulta muy aconsejable utilizar detectores de hidrógeno, instalados dentro de la estancia donde puede liberarse hidrógeno o bien transportados por la persona. Sin embargo, la mayoría de detectores de hidrógeno presentan una sensibilidad cruzada a otros gases combustibles tales como el metano o el CO. Normalmente, los detectores de hidrógeno deben emitir una alarma en cuanto la concentración de hidrógeno supera el 0,8% en el aire (20% del límite de inflamabilidad inferior de aprox. 4% de H2 en aire). Es obligatorio verificar regularmente el estado de calibración de los sensores de hidrógeno.
La densidad del hidrógeno (0,0899 Kg./Nm³) es considerablemente menor que la densidad del aire (1,293 Kg./Nm3). Cuando se libera hidrógeno al aire, tiene una tendencia natural a elevarse. Por lo tanto, debe hacerse posible el escape de hidrógeno en la parte superior de una estancia por ventilación activa o practicando aberturas adecuadas en el techo. Cabe tener en cuenta que el hidrógeno se acumula en espacios reducidos. Si el hidrógeno acumulado en la parte superior de una estancia no puede escapar, finalmente se distribuirá por toda la estancia por difusión.
No debe olvidarse que, dependiendo de la concentración, las mezclas de hidrógeno y oxígeno puro (densidad 1,429 Kg./Nm3) pueden ser más pesadas que el aire, y consiguientemente “bajarán” a la parte inferior de la estancia, formando mezclas inflamables ricas en oxígeno extremadamente peligrosas. Cuando se manipulan mezclas de H2/O2, las instalaciones en la estancia deben ser a prueba de explosiones.
Es bien sabido que el hidrógeno tiene amplios límites de inflamabilidad (explosión); en particular el límite de explosión superior (75%) es extremadamente alto. Sin embargo, en muchos casos en que se libera hidrógeno a la atmósfera, el límite de explosión inferior (4%) es más relevante (metano ~ 5%). Con todo, el límite de detonación inferior del hidrógeno (18%) es superior al valor observado para el metano (~6,3%).
En general, es obligatorio manejar el hidrógeno exclusivamente en estancias bien ventiladas y evitar las fuentes de ignición. Recuerde que las instalaciones eléctricas son potencialmente fuentes de ignición.

## Slide 19: Cómo manejar el hidrógeno con seguridad
La liberación (incluso rápida) de hidrógeno puro no genera electricidad estática. Sin embargo, existe peligro potencial en estas circunstancias:
  Partículas transportadas
  Flujo bifásico
  Flujo líquido
¡Si hay una chispa (p.Ej.. por una descarga eléctrica) es posible (o seguro) que se produzca una ignición!
Así pues:
  ¡No libere hidrógeno presurizado a gran velocidad!
  ¡No libere nunca hidrógeno presurizado libremente dentro de un edificio!
En lugares de escape (potencial) de hidrógeno, es necesario declarar como “zona peligrosa” (peligro de explosión) superficies suficientemente amplias.
Rellenar depósitos o tubos de hidrógeno sólo cuando el contenido residual de oxígeno sea inferior al 1%.
Inertización de depósitos de hidrógeno líquido exclusivamente con helio.
En Alemania: respete el área de seguridad y la distancia de seguridad de acuerdo con las normas TRB 610 y BGV 6 (gases).
I
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
Al expandirse el hidrógeno a temperatura ambiente (expansión isentálpica, Proceso Joule-Thomson) se produce un incremento de temperatura en lugar de un descenso de temperatura, como se observa en muchos otros gases (aire, nitrógeno, etc.). La expansión del hidrógeno genera un descenso de temperatura sólo por debajo de 193 K. En consecuencia, es preciso enfriar el hidrógeno antes de la licuefacción.
¿Puede ser potencialmente peligroso el incremento de temperatura en caso de expansión a temperatura ambiente? (p.Ej.. por rotura de válvulas)
  Incluso en un Proceso Joule-Thomson perfecto, la expansión de hidrógeno desde un cilindro de 200 bar a presión atmosférica genera un incremento de temperatura de sólo 6 ºK.
  Este valor teórico no se observa normalmente en el mundo real.
  ¡Obviamente, el calentamiento de hidrógeno por el Efecto Joule-Thomson no conduce a una inflamación del hidrógeno!
  Sin embargo, ¡atención! Al liberarse, el hidrógeno puede entrar en contacto con polvos de metales finos u óxidos metálicos (herrumbre). ¡Podrían ser catalizadores de la ignición!
En general, es necesario diseñar las instalaciones y los procedimientos operativos de manera que se evite la liberación de hidrógeno en cantidades peligrosas.
  Las instalaciones deben ser técnicamente estancas en cuanto a construcción, y por la supervisión y mantenimiento continuos a los que se someten.
  El escape de hidrógeno provocado por el funcionamiento habitual debe limitarse al mínimo.
  En caso de escape de hidrógeno, hay que garantizar:
    Que pueda escapar sin causar peligro, o
    Que pueda drenarse o eliminarse sin causar peligro.
¿Qué significa ”técnicamente estancas“?
Las instalaciones, partes de instalaciones y equipos, incluyendo todas las uniones desconectables y permanentes, han de sellarse respecto de la atmósfera circundante hasta el punto de que no pueda producirse un incendio, una explosión ni ningún otro peligro para la salud.

## Slide 20: Hidrógeno: peligros y toxicología
Posibles peligros
  Gas comprimido, altamente inflamable.
  Más ligero que el aire, se acumula (enriquece) en el techo.
  Las mezclas de hidrógeno y aire pueden ser (son) explosivas.
  Con velocidad de escape alta, peligro de auto ignición por fuentes catalíticas de ignición (p.Ej.. por partículas sopladas).
  Ignición o explosión posibles por contacto con oxidantes fuertes.
  Las concentraciones altas de hidrógeno causan asfixia por desplazamiento del aire.
Toxicología:
  ¡El hidrógeno no es tóxico!
  En concentraciones altas, acción narcótica y asfixia debido al desplazamiento del oxígeno.
  La voz humana adquiere un tono más agudo debido a los cambios en la velocidad del sonido.
    Este efecto y los efectos narcóticos desaparecen cuando la persona empieza a respirar aire fresco.
B
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
En circunstancias normales
  Ningún fuego abierto
  Respete los procedimientos recomendados en el manual de funcionamiento o las instrucciones de manejo. ¡En caso de duda, lave el sistema con gas inerte antes de comenzar a utilizarlo!
  Utilice sólo piezas de recambio certificadas
  ¡No abra juntas con presión!
  Abra las válvulas poco a poco.
  No deje nada al azar cuando maneje gases y líquidos combustibles.
Nota: ¡Hacer caso omiso de los peligros no ayuda a la seguridad!
El contacto con el hidrógeno puede causar fragilidad en los materiales. Suele darse el caso con metales que cristalizan en estructuras reticulares cúbicas centradas en el cuerpo (p.Ej.. acero ferrítico), que son sensibles a la descohesión por interacción con hidrógeno atómico. Los metales que cristalizan en una estructura reticular cúbica centrada en las caras (p.Ej.. acero inoxidable austenítico, Al, Ni) no son sensibles. Consultar: DIN 17440 ”Acero inoxidable; y DIN 17102; aceros soldables“.
Materiales no adecuados para instalaciones de hidrógeno:
  Hierro colado dúctil, paladio-titanio-zirconio
  Acoplamientos para tubos de PVC
  Mezclas de caucho
  Uniones de bloqueo tipo A mayores de ND 25
Materiales adecuados para instalaciones de hidrógeno:
  Acero inoxidable, aleaciones de acero con parte de cobre
  Uniones de soldadura orbital por TIG ( gas inerte de tungsteno)
  Uniones cobresoldadas
  Uniones con anillo de retención, p.Ej.. VCR
  Bridas con uniones de ranura y de lengüeta
  Uniones cónicas con sellado metal-metal
  Tubos de acero inoxidable
  Tubos analíticos de perbunano

## Slide 21: Almacenamiento de hidrógeno
Almacenamiento
  Una estación acumuladora de hidrógeno con más de 6 cilindros no debe guardarse dentro del edificio donde se encuentra el puesto de trabajo.
  No se permite el (re)llenado de pequeños cilindros/depósitos de gas presurizado desde cilindros a alta presión fuera de una estación de repostaje certificada.
  En caso de duda, rellenar los cilindros/depósitos con gas inerte.
  Con una presión residual de < 0,5 barabs se necesita la inertización.
Los incidentes más frecuentes son:
  Fugas que provocan incendios o explosiones.
  Averías de componentes.
  Maniobras erróneas (fallos humanos).
Importante:
Las fugas y las maniobras incorrectas causan el 80-90% de los incidentes
I
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
El almacenamiento y la utilización de hidrógeno procedente de tuberías con válvulas, reductores de presión u otras uniones son una potencial fuente de fugas. La estanqueidad al gas de tuberías, uniones o válvulas debe ser verificada regularmente, por ejemplo con un fluido para pruebas de escape.
Se recomienda encarecidamente el uso de sistemas de llenado que eviten o minimicen la liberación de hidrógeno, por ejemplo con uniones autoselladas.
Si fuera necesario extraer o liberar hidrógeno, el diseño de las líneas de escape deberá garantizar que:
  Sean equilibradas o resistentes a una sobrecarga de presión
  Tengan en cuenta la posibilidad de sufrir detonaciones
  Eviten la penetración de impurezas y la congelación
La protección de las instalaciones contra el exceso de presión admisible debe garantizarse con medidas de seguridad apropiadas (p.Ej.. válvula de seguridad o válvulas de derivación)
A fin de evitar fuentes de fugas, las tuberías deben tener soldadura fuerte y blanda y conectarse por bridas o conectores roscados
  Se recomiendan las uniones por soldadura fuerte o blanda
  Minimización del número de conectores roscados
  Contacto eléctrico necesario dentro del sistema de tuberías
El hidrógeno no debe utilizarse como sustituto del aire comprimido
  Para vaciar depósitos o tuberías
  Para pruebas de presión en depósitos o tuberías
  Como amortiguador del gas en líquidos dentro de depósitos o tambores
  Existen exenciones para depósitos o tuberías destinados al funcionamiento con hidrógeno
El hidrógeno no debe utilizarse para rellenar globos (p.Ej.. como juguetes o para RR.PP.)

## Slide 22: Instrucciones para el manejo de hidrógeno
En caso de accidente
  ¡Mantenga la calma! ¡No reaccione de forma exagerada!.
  Desconecte el abastecimiento de gas (desde una posición/distancia segura).
  Atención: el hidrógeno se quema formando una llama incolora no radiante.
  Extinga el fuego sólo si hay peligro inminente para personas o instalaciones.
    Si el hidrógeno puede quemarse con seguridad, es mejor dejarlo consumirse para evitar la formación de mezclas inflamables.
    Agente extintor: polvo, CO2, agua. (en condiciones respetuosas con el medio ambiente, p.Ej.. Instalaciones eléctricas)
  Enfríe los recipientes de gas presurizado p.Ej.. con agua pulverizada (a una distancia segura).
  Evacue las zonas peligrosas.
  Retire las fuentes de ignición.
  Avise a los vecinos, rescate a las personas heridas, llame a los bomberos.
No debe haber sustancias inflamables dentro de la zona de seguridad
  A título general: 2 metros en todas direcciones.
En caso de duda, siga las instrucciones de seguridad y el plan de emergencia y alarma del emplazamiento
B
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
Los documentos de abajo son una recomendación de las “Normas Técnicas para Gases Comprimidos” alemanas (TRG406, apéndices 6 y 7). En ellas se describen instrucciones de seguridad así como un plan de emergencia y alarma para estaciones de repostaje de combustibles gaseosos para vehículos.

## Slide 23: Protección contra explosiones
Medidas para evitar o limitar la declaración de Peligro de explosión.
Medidas técnicas:
  Suficiente ventilación (efecto de dilución).
  Detección de la concentración de hidrógeno.
  Certificación de que la instalación es técnicamente estanca.
  Realizar una prueba de fugas en materiales, juntas o uniones (menos de 10-2 a 10-6 mbar/seg. (l/seg.).
  Elegir soldadura fuerte/blanda antes que conectores roscados.
  Utilizar tuberías sólo cuando sea absolutamente necesario.
Medidas administrativas:
  Pruebas de fugas con regularidad.
  Mantenimiento preventivo.
  Realizar una prueba de fugas después del mantenimiento.
  Mantenimiento por personal capacitado solamente. Actualizaciones de formación regulares.
B
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
Áreas donde existe peligro de explosión según ATEX:
Son áreas donde puede haber un peligro de explosión, esto es, se puede generar una atmósfera explosiva peligrosa debido a causas locales u operativas.
  Zona 0 Abarca áreas donde se genera una atmósfera explosiva peligrosa permanentemente o por un largo periodo de tiempo. No aplicable a sistemas de manejo de gas.
  Zona 1 Abarca áreas donde se genera una atmósfera explosiva peligrosa ocasionalmente.
  Zona 2 Abarca áreas donde se genera una atmósfera explosiva peligrosa raramente y sólo por un corto periodo de tiempo.
Cuando el hidrógeno se maneja en el interior de edificios o en un espacio reducido, se aplican las siguientes pautas para la Declaración de zona explosiva, dependiendo de las condiciones de ventilación del edificio:
Ventilación natural
  Zona 1: 3 m radio esférico
  Zona 2: 6 m adicionales
Ventilación técnica
  Zona 1: 1 m radio esférico
  Zona 2: 3 m adicionales
Aspiración cercana al objeto
  Zona 1: ninguna
  Zona 2: alcance próximo
Sistema de alarma incluyendo accionador automático de medidas de seguridad
  Zona 1: alcance próximo según ATEX
  Zona 2: ninguno
“Técnicamente estanca” permanentemente garantizado por construcción
  ninguna

## Slide 24: Mediciones eléctricas en zonas con peligro de explosión
No trabaje nunca en instalaciones eléctricas ni utilice equipos de medición que no estén certificados según ATEX para zonas 0-1-2.
En Alemania:
  Cumpla la norma VDE 0165 cuando trabaje con equipos eléctricos en entornos propensos a las explosiones.
  Defina las áreas con peligro de explosión según las normas TRB 610.3.2.3.3.1 y 4.2.1.12, así como TRG 280 5.3.2 y 8.2.
  Saque las instalaciones o los equipos de medición sin certificación de protección contra explosiones fuera de las zonas 0-1-2
En general: utilice sólo sensores a prueba de explosión.
Está prohibido utilizar ordenadores portátiles, teléfonos móviles, lámparas, etc. sin protección contra explosiones.
B
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
Las excepciones a las normas arriba mencionadas sólo pueden ser concedidas por la persona responsable a cargo de la instalación. Esto se definirá en un documento sobre protección contra explosiones. Habrá de seguirse este procedimiento:
  Medición del contenido de H2 en la atmósfera con dispositivo medidor por un técnico acreditado. La concentración de H2 medida deberá ser inferior al 0,8 Vol.% (20% del límite de explosión inferior)
  ¡Supervisión continua durante el trabajo con documentación en línea!
  Si la concentración aumenta al 2% en volumen (50% del límite de explosión inferior): abandone la zona explosiva inmediatamente.
Guarde las instalaciones eléctricas, los equipos y los dispositivos de medición en un lugar fácilmente accesible.
  En Alemania: respete las normas DIN VDE 0100.0165, 0185, 0800 y ATEX
  Utilice cables y líneas de sensores a prueba de explosiones, ¡conexión a masa adecuada!
Recuerde: sólo personal técnico acreditado puede realizar las instalaciones eléctricas. ¡Solicite certificados y documentación!
Ecualización de potencial, protección contra el rayo
  Se necesitan medidas para protección contra el rayo internas. (En Alemania, este requisito se cumple en cuanto se establece un equilibrado de potencial según la norma DIN VDE 0165.)
  En Alemania: realice un equilibrado de potencial según las normas DIN VDE 0165 y DIN VDE 0185.
Las chispas producidas por la electricidad estática pueden ser una fuente de ignición. Por ello, resulta imprescindible respetar la resistividad del suelo y la resistividad del revestimiento de suelo en una instalación.
  La ecualización de potencial durante instalaciones temporales no siempre es posible (¡Utilice calzado protector apropiado!)
  Instalaciones estacionarias en áreas propensas a las explosiones: 106 ohmios (En Alemania, según las normas DIN 51953 y ZH 1/200)

## Slide 25: Trabajo en estaciones de repostaje móviles
Es necesario aplicar estas medidas además de la protección contra explosiones
Eliminación segura de gases combustibles por medio de líneas de ventilación, líneas de seguridad y líneas de escape (válvulas de seguridad).
Mínimo 3 m por encima del suelo y mínimo 1 m por encima del borde superior de la instalación.
No tender líneas de escape por debajo de tejados o altillos.
Zona de seguridad alrededor de aperturas de escape en líneas de ventilación
  1m radio esférico (Zona 1)
  3m radio cónico hasta el límite superior (Zona 2)
I
Notes: Manual de formación H2
30.07.26
© ... - Para consultas: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
10 normas relativas al transporte de hidrógeno en depósitos pequeños, dentro del límite alemán GGVS con vehículos de uso común
  Durante el transporte de cilindros H2 está absolutamente prohibido fumar
  Prueba de fugas en depósitos llenos utilizando un pulverizador para fugas.
  Retire el reductor de presión, tape todos los conectores con tapones herméticos.
  Garantice siempre una ventilación adecuada. A ser posible: ventana abierta. No utilice ventilación por recirculación.
  Fije el cilindro/depósito dentro del vehículo. Preferentemente al suelo.
  No transporte depósitos con H2 en embalajes sellados.
  No caliente depósitos con H2 por encima de 50°C, es decir, por encima de los canales de calefacción. Protéjalos de la radiación solar directa.
  Si se sospecha de fugas, desmonte inmediatamente el depósito del vehículo. Avise a las personas que pasen a su lado. Actúe siguiendo las instrucciones de seguridad.
  En caso de accidente con peligro de incendio subsiguiente, desmonte el depósito de H2. Informe al personal de rescate sobre el depósito de H2 si continúa dentro del vehículo. Entregue las instrucciones en caso de accidente y las normas de seguridad “Hidrógeno comprimido”.
  Al finalizar el viaje, desmonte el depósito de H2 del vehículo. No deje el depósito desatendido durante el transporte. No lo almacene en garajes privados.