## Slide 1
Capítulo: La tecnología de las pilas de combustible
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Título: La tecnología de las pilas de combustible
Nivel: Básico, intermedio,
Requisitos: ninguno
Objetivo general: Este capítulo pretende ofrecer una visión general de los aspectos técnicos de las pilas de combustible de hidrógeno.
Contenido del curso:
1. Introducción a los antecedentes históricos de las pilas de combustible.
2. Fundamentos de las pilas de combustible.
3. Fundamentos de electroquímica.
4. Fundamentos de termodinámica.
5. Pilas de combustible de alta y baja temperatura.
6. Integración de sistemas de pilas de combustible.
7. Funcionamiento de las pilas de combustible.
8. Aspectos de salud y seguridad.
Objetivo general: El capítulo pretende proporcionar una visión general de los aspectos técnicos de las pilas de combustible de hidrógeno.
Resultados del aprendizaje
El alumno será capaz de
Valorar el desarrollo de las pilas de combustible.
Comprender algunas de las teorías que subyacen en el diseño de las pilas de combustible.
Comprender algunas de las teorías que subyacen en el funcionamiento de las pilas de combustible.
Metodología: Clases, trabajo de grupo, debates.
Programación
Básico: 4 unidades de una hora de duración.
Intermedio y avanzado: 6 unidades de una hora de duración.

## Slide 2: Índice
Introducción a los antecedentes históricos de las pilas de combustible.
Fundamentos de las pilas de combustible.
Fundamentos de electroquímica.
Fundamentos de termodinámica.
Pilas de combustible de alta y baja temperatura.
Integración de sistemas de pilas de combustible.
Funcionamiento de las pilas de combustible.
Aspectos de salud y seguridad.
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>

## Slide 3: Antecedentes históricos
Sir W.R.Grove
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>
Los orígenes de la pila de combustible se remontan al siglo XIX. Un abogado galés formado en Oxford que estudió química, o lo que entonces se llamaban “ciencias naturales”, llamado Sir William Robert Grove se dio cuenta de que si mediante electrólisis, utilizando electricidad, podía separarse el agua en hidrógeno y oxígeno, lo contrario también debería cumplirse. Es decir, combinar hidrógeno y oxígeno con el método adecuado produciría electricidad.

## Slide 4
La pila de Grove
A la izquierda se ilustra el principio de un electrolizador; a la derecha el de una pila de combustible (Fuente: Larminie, 2000)
B
Electrodos de platino
Electrolito ácido diluido
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>
Para probar su razonamiento, Sir William Robert Grove construyó un dispositivo que combinaba hidrógeno y oxígeno para producir electricidad, la primera batería de gas del mundo, que después se llamó pila de combustible. Su invención fue un éxito y el trabajo de Grove significó un avance en la comprensión de la idea de la conservación de la energía y la reversibilidad. El interés en la “batería de gas” de Grove disminuyó a medida que aparecieron en el horizonte los combustibles fósiles, más baratos.

## Slide 5: Un poco de historia
Sir W. Grove
Nichos de mercado
Producción pre-serie
1838/39 Descubrimiento del efecto de la pila de combustible
      1838 C.F. Schönbein “Sobre la polarización voltaica de determinadas sustancias sólidas y fluidas”
      1839 Sir W. Grove “Sobre la serie voltaica y la mezcla de gases por platino”
1843 Construcción de una “batería de gas” por Grove
1889 Los trabajos de L. Mond y C. Langer resultan en la primera pila de combustible alcalina. También pusieron de manifiesto las elevadas pérdidas por polarización del electrodo de oxígeno.
1896 W.W. Jaques utilizó hidróxido de sodio fundido como electrolito para convertir directamente carbón en electricidad.
1900 W. Nernst llevó a cabo trabajos de carácter conceptual sobre pilas de combustible con electrolitos sólidos (SOFC por sus siglas en inglés).
1905 F. Haber llevó a cabo investigaciones termodinámicas sistemáticas en relación a las pilas de combustible de hidrógeno.
1932 F.T. Bacon puso en marcha un programa a largo plazo para el desarrollo de las pilas de combustible.
1935 W. Schottky desarrolló los fundamentos teóricos de las SOFC.
1938 E. Baur y H. Preis presentaron los primeros informes sobre los trabajos experimentales con SOFC.
1959 F.T. Bacon construyó la primera pila de combustible alcalina de 5 Kw. que funcionó.
1964 Membranbrennstoffzelle versorgte Gemini Raumfahrzeug
1967 Konzept der phosphorsauren Brennstoffzelle durch UTC
60/80 Las pilas de combustible alcalinas son utilizadas en las misiones Apolo y de los transbordadores espaciales.
1984 “Redescubrimiento” del Polímero
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>

## Slide 6: Aplicaciones históricas de las pilas de combustible
Historical fuel cell applications
Programa espacial de los Estados Unidos
  Las baterías convencionales son demasiado grandes, pesadas y tóxicas.
  Los instrumentos fotovoltaicos no eran prácticos todavía.
  Las naves espaciales ya llevan H2 y O2.
  Agua como subproducto.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>
En la década de 1960, la Dirección Nacional del Espacio y la Aeronáutica (NASA por sus siglas en inglés) dió el primer paso en la maduración de la tecnología de las pilas de combustible. La NASA estaba desarrollando los sistemas críticos de la misión para el primer viaje largo tripulado al espacio. Una vez en el espacio, la sonda orbital necesitaba una fuente de electricidad. Las baterías se descartaron debido al tamaño, peso y toxicidad que implicaban si habían de dar soporte a una misión de ocho días en el espacio. Los instrumentos fotovoltaicos no eran prácticos en aquel momento debido al tamaño y al peso de los paneles solares necesarios. La pila de combustible fue la solución tecnológica para la NASA a la hora de decidir cómo suministrar energía para las misiones largas en el espacio. Los problemas de coste y de suministro de combustible que hasta entonces habían significado un aspecto negativo de las pilas de combustible, en este caso eran irrelevantes, pues la nave ya llevaba hidrógeno y oxígeno líquidos. Otra ventaja añadida de las pilas de combustible sobre otras tecnologías era que los astronautas podían consumir el subproducto de las pilas, el agua. Con cada nueva misión espacial, las pilas de combustible se fueron haciendo cada vez más fiables y hoy en día el trasbordador espacial de la NASA utiliza pilas de combustible para suministrar electricidad y agua potable una vez en órbita.

## Slide 7: Pilas de combustible para el programa espacial de la NASA
Pila de combustible de la sonda orbital del trasbordador espacial de la NASA. Una de las tres pilas de combustible a bordo del trasbordador espacial. Estas pilas de combustible suministran toda la electricidad y el agua potable cuando el trasbordador está volando. Produce 12 kilovatios de electricidad y ocupa un volumen de 154 litros (Fuente: NASA)
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>
La NASA y el programa espacial aportaron a las pilas de combustible la investigación y el desarrollo iniciales que necesitaban. Desde que fueron adoptadas por el programa espacial, la tecnología de las pilas de combustible ha alcanzado un amplio reconocimiento por la industria y los gobiernos como fuente de energía limpia para el futuro.

## Slide 8: Fundamentos de las pilas de combustible
¿Por qué necesitamos pilas de combustible?
  Las reservas de petróleo disminuyen.
  Reducir los gases que producen el efecto invernadero.
  Reducir las emisiones tóxicas.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>
Varios gobiernos y organismos internacionales han expuesto los motivos por los que la pila de combustible y una economía del hidrógeno pueden ser parte de la solución a los problemas energéticos. Han encontrado tres “necesidades de la sociedad”: la primera es planificar con vistas a unas reservas de petróleo cada vez menores. La segunda “necesidad” es reducir los gases que producen el efecto invernadero, procedentes de la producción de energía y del sector transporte. La tercera “necesidad” es reducir las emisiones de sustancias tóxicas.
Por ello, las nuevas fuentes de energía deben ser altamente eficientes y tener cero o un nivel muy bajo de emisiones.
Las pilas de combustible son una tecnología emergente que puede satisfacer todas estas exigencias. Proporcionan una fuente de energía limpia, sin combustión.
En este sistema, la energía química se convierte directamente en electricidad y calor, sin necesidad de ciclos de combustión.
La eficiencia de la energía es alrededor del doble de la obtenida mediante los motores de combustión convencionales. Además, tienen lugar reacciones selectivas, con poco impacto medioambiental.

## Slide 9: Generalidades de la tecnología de las pilas de combustible
Conversión directa de la energía química en energía eléctrica.
Conversión eficiente.
Mínima contaminación al no existir combustión.
Al contrario que las baterías, el reductor (hidrógeno) y el oxidante (aire) deben ser aportados de forma continua.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>
Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos que convierten la energía química de los combustibles directamente en energía eléctrica, prometiendo generación de energía con una eficiencia muy elevada y bajo impacto medioambiental. Dado que se evitan los pasos intermedios de producción de calor y trabajo mecánico, típicos de la mayoría de los métodos convencionales de generación de energía, las pilas de combustible no están limitadas por las limitaciones termodinámicas de los motores térmicos como la ley de Carnot. Además, puesto que se evita la combustión, las pilas de combustible producen energía con un mínimo de contaminantes. Sin embargo, contrariamente a las batería, el reductor y el oxidante de las pilas de combustible han de ser rellenados de forma continua para conseguir un funcionamiento continuo.
Aunque las pilas de combustible pueden, en principio, trabajar con una gran variedad de combustibles y oxidantes, las que más interés suscitan actualmente son las pilas de combustible que utilizan combustibles comunes (o sus derivados) o hidrógeno como reductores y aire ambiente como oxidante.

## Slide 10: Combustión fría y combustión caliente
Combustión fría (Pilas de combustible):
Reacción controlada (sin llama).
Transformación directa de la energía química en eléctrica.
No es necesaria una transformación indirecta a través de un medio de trabajo.
combustible
electricidad
O
H
H
Combustión caliente:
Reacción no controlada.
El calor liberado será transmitido a un medio de trabajo (p.Ej.. agua, vapor).
El medio de trabajo pasa a través de un ciclo que acciona una turbina con generador.
Combustible
Calor
Turbina
de electricidad
Generador
Fuente: WBZU
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>

## Slide 11: Eficiencias teóricas
Las pilas de combustible funcionan muy eficientemente sobre todo a bajas temperaturas
Mayor eficiencia del proceso electroquímico comparada con el proceso de Carnot
Ahorra energía
Reduce las emisiones de CO2

Fuente: WBZU
FC
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>

## Slide 12: Eficiencias en el mundo real


Pilas de combustible
Turbina de gas y turbina de vapor
Diesel
Gasolina
Energía eléctrica
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>

## Slide 13: Componentes de las pilas de combustible
La mayoría de los sistemas de pilas de combustible están compuestos por una serie de componentes:
Monoceldas en las que tienen lugar las reacciones electroquímicas.
Pilas o stacks, en los que se combinan una serie de monoceldas que se conectan unas con otras formando unidades con la capacidad de producción deseada.
Resto de la instalación, compuesta por componentes que proporcionan corriente de alimentación (incluido un procesador de combustible si fuera necesario), gestión térmica y energía eléctrica, entre otras funciones.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>

## Slide 14: Componentes principales de una pila de combustible
    Main cell components
B
Carga
Entrada oxidante
Ion positivo
Ion negativo
Entrada combustible
Combustible agotado y
Salida de gases producto
Oxidante agotado y salida de gases
ánodo
Electrolito (conductor iónico)
cátodo
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>
El núcleo de una pila de combustible lo constituyen las monoceldas. Estos dispositivos convierten electroquímicamente la energía química contenida en un combustible en energía eléctrica. La estructura física básica o elemento constructivo básico de cada celda es una capa de electrolito en contacto con un ánodo y un cátodo a cada lado. En la figura se muestra una monocelda con los gases reactivos y el producto y las direcciones de circulación del flujo de iones a través de la pila.
En una pila de combustible típica, el combustible es alimentado de forma continua al ánodo (electrodo negativo) y un oxidante (normalmente el oxígeno del aire) es alimentado de forma continua al cátodo (electrodo positivo). En los electrodos tienen lugar las reacciones electroquímicas que producen una corriente eléctrica a través del electrolito, que conduce una corriente eléctrica adicional capaz de realizar un trabajo.

## Slide 15: Baterías frente a Pilas de combustible
Una batería almacena energía dentro del reductor de la batería.
La batería se para cuando se agotan los reactivos químicos.
La pila de combustible convierte la energía a partir del combustible y el oxidante, que son alimentados de forma continua.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>
Aunque una pila de combustible se asemeja bastante a una batería típica, difiere de ésta en varios aspectos. La batería es un dispositivo de almacenamiento de energía en el que la energía disponible es almacenada dentro de la propia batería (al menos el reductor). La batería dejará de producir energía eléctrica cuando los reactivos químicos se agoten (es decir, se descarga). Una pila de combustible, por el contrario, es un dispositivo de conversión de energía al que son alimentados de forma continua un combustible y un oxidante. En principio, la pila de combustible seguirá produciendo energía mientras se le suministre combustible.

## Slide 16: Funcionamiento de uma pila de combustible de membrana polimérica (PEM FC)
2 H
2
O
H
2
O
O
H
H
O
H
H
2 H
2
O
Agua
2
O
O
H
H
O
H
H
2
O
O
H
H
O
H
H
O
H
H
O
H
H
Electrolito
Electrolito
)
Anodo (-
-
Combustible sobrante
-
-
Cátodo (+)
Catalizador
-
H
2
H
+



®
4e
4H
2H
2
Anodo
-
H
2
H
+
-
-
H
2
H
+
H
2
H
+
H
+



®
4e
4H
2H
2
H
+
H
+
H
+
-
-
-
-

4H
Membrana
H
+
H
+
H
+
-
-
-
-
H
+
H
+
H
+
H
+
H
+
H
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4H
O
2
H
+
-
O
2H
4e
4H
O
2
-
2
®



Cátodo
O
2
H
+
-
O
2
H
+
O
2
H
+
H
+
-
-
O
2H
4e
4H
O
2
-
2
®



Combustible (H2)
2
)
H
2
H
2
2 H
2
2
)
H
2
H
2
2
)
H
2
H
2
2 H
2
2 H
2
Oxidante (Aire / O
2
)
O
2
O
2
2
)
O
2
2
)
O
2
O
2
Reaction
O
H
O
2H
2
2
2
®

Reacción
O
H
O
2H
2
2
2
®

Fuente
: WBZU
I
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>

## Slide 17
Aunque sería deseable poder utilizar directamente combustibles convencionales en las pilas de combustible, la mayoría de los combustibles que se están desarrollando actualmente utilizan como combustible hidrógeno gas o un gas de síntesis rico en hidrógeno. El hidrógeno tiene una reactividad elevada para las reacciones en el ánodo y puede producirse químicamente a partir de una amplia gama de combustibles fósiles y renovables, así como mediante electrólisis. Por razones prácticas similares, el oxidante más común es el oxígeno gas, disponible directamente del aire.
Las pilas de combustible se clasifican según el electrolito y el combustible elegido, que a su vez determina las reacciones en los electrodos y el tipo de iones que transportan la corriente a través del electrolito.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>

## Slide 18: Funciones críticas de los componentes de las pilas
Interfaz de tres fases.
Regiones microscópicas.
Electrodo en contacto con electrolito.
Rendimiento mejorado:
  Menor grosor del electrolito.
  Mejores materiales para el electrodo y el electrolito.
  Rango de temperaturas más amplio.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>
Una parte crítica de la mayoría de las pilas de combustible es lo que normalmente se conoce como interfaz de tres fases. Estas regiones, mayoritariamente microscópicas, en las que tienen lugar las reacciones electroquímicas, se encuentran en los lugares en los que el electrodo entra en contacto con el electrolito. Para que una zona sea activa ha de estar expuesta al reactivo, estar en contacto eléctrico con el electrodo, estar en contacto iónico con el electrolito y contener suficiente electro catalizador como para que la reacción se produzca a la velocidad deseada. La densidad de estas regiones y la naturaleza de estas superficies de contacto juegan un papel crítico en el rendimiento de las pilas de combustible tanto de electrolito sólido como de electrolito líquido.
Durante los últimos veinte años, el rendimiento de las pilas de combustible, al menos de las fabricadas con algunas de las tecnologías de pilas de combustible, ha mejorado enormemente. Estos desarrollos son el resultado de mejoras conseguidas en esta interfaz de tres fases, de la reducción del grosor del electrolito y del desarrollo de mejores materiales para los electrodos y los electrolitos que amplían la gama de temperaturas de trabajo de las pilas.

## Slide 19: Otras funciones críticas de los componentes de las pilas individuales
Electrolito:
  Transporta reactivos en disolución al electrodo.
  Conduce la carga iónica entre electrodos.
  Barrera física entre combustible y oxidante.
Electrodos:
  Conducen los electrones hacia y desde la interfaz de tres fases.
  Garantizan la distribución uniforme de gases en la pila.
  Garantizan que los productos de la reacción son canalizados adecuadamente.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>
Para facilitar las reacciones electroquímicas, cada uno de los componentes de las monoceldas tienen otras funciones críticas:
El electrolito, no sólo transporta reactivos en disolución al electrodo, también conduce la carga iónica entre los electrodos, completando así el circuito eléctrico de la pila. Proporciona también una barrera física para evitar que los flujos de gas combustible y de gas oxidante se mezclen directamente.
Los electrodos porosos en las pilas de combustible, además de proporcionar una superficie para que se produzcan las reacciones electroquímicas:
1) conducen los electrones desde y hacia la interfaz de tres fases una vez formados (así pues, un electrodo ha de estar hecho de materiales que sean buenos conductores de la electricidad) y posibilitan la recogida de la corriente y la conexión, bien con otras monoceldas, bien con la carga;
2) garantizan que los gases reactivos se distribuyen uniformemente en la pila;
3) Garantizan que los productos de la reacción son separados eficientemente de la fase gaseosa.

## Slide 20: Electrodos
Material poroso.
Material conductor de la electricidad.
A bajas temperaturas son necesarios catalizadores.
La mayoría de las pilas en desarrollo son planas (rectangulares o circulares) o tubulares.
B
Oxígeno
Hidrógeno
Cátodo Electrolito Ánodo
Construcción básica cátodo-electrolito-ánodo de una pila
de combustible
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>
Los electrodos son típicamente porosos y están hechos de un material conductor de la electricidad.
A bajas temperaturas, sólo unos pocos materiales, relativamente escasos y caros, proporcionan una actividad electro catalítica suficiente, y por tanto, dichos catalizadores son depositados en pequeñas cantidades en la superficie de contacto en la que son necesarios.
En las pilas de combustible de alta temperatura, la actividad electro catalítica del material del electrodo suele ser suficiente.
Though a wide range of fuel cell geometries has been considered, most fuel cells under development now are either planar (rectangular or circular) or tubular (either single- or double ended and cylindrical or flattened).

## Slide 21: Aplicaciones de las pilas de combustible
Fijas – Centrales de generación de energía.
Móviles – coches, motocicletas, bicicletas.
Energía portátil – sustitución de baterías.
Varias – locomotoras, aeroplanos, barcos, submarinos.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>
Las aplicaciones principales de las pilas de combustible son como centrales fijas de generación de energía eléctrica, incluidas las centrales de cogeneración; como energía motriz para vehículos y como fuente de energía eléctrica a bordo para vehículos espaciales u otros entornos cerrados.
Automóviles- Prácticamente todos los fabricantes de coches ya han desarrollado y probado al menos un vehículo prototipo y muchos de ellos han desarrollado ya varias generaciones de vehículos propulsados con pilas de combustible.
Motocicletas y bicicletas- Varias empresas han realizado demostraciones con motocicletas y bicicletas accionadas con pilas de combustible que utilizan, bien hidrógeno almacenado en hidruros metálicos, o metanol en pilas de combustible que funcionan directamente con metanol.
Generación de energía distribuida- Varias empresas están trabajando en el desarrollo de pequeños sistemas de pilas de combustible (1-10kW) para ser utilizados en los hogares. Algunos de ellos se combinan con calderas para proporcionar electricidad y calefacción.
Energía portátil- Muchas empresas están desarrollando pilas de combustible en miniatura para utilizarlas en sustitución de las baterías de distintos aparatos electrónicos de consumo general y de uso militar.
Locomotoras
Aeroplanos
Barcos
Vehículos submarinos- En 1989, Perry Technologies probó con éxito el primer submarino comercial propulsado con pilas de combustible.

## Slide 22
Fundamentos de electroquímica
Las reacciones electroquímicas implican, tanto una transferencia de carga eléctrica, como un cambio en la energía de Gibbs, muy importante en el caso de la pila de combustible.
Energía libre de Gibbs = la energía disponible para realizar un trabajo externo, sin tener en cuenta trabajo realizado por cambios de presión y/o de volumen.
En una pila de combustible, el “trabajo externo” implica mover electrones por un circuito externo – el trabajo realizado en los cambios de volumen entre lo que entra y lo que sale no es aprovechado por la pila de combustible.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>

## Slide 23
Cuando se trabaja con reacciones químicas, el punto cero de energía se asigna a los elementos puros en su estado normal, a una temperatura y presión estándares (25°C, 0.1MPa). Cuando se adopta está convención, se usa el término “energía libre de formación de Gibbs”, G, en vez de la “energía libre de Gibbs.
En una pila de combustible, es el cambio en esta energía libre de formación de Gibbs,Gf , la que nos da la energía liberada. Este cambio es la diferencia entre la energía libre de Gibbs de los productos y la energía libre de Gibbs de los reactivos.
Gf = Gf de productos − Gf de reactivos
Si no hay pérdidas en la pila de combustible, toda la energía libre de Gibbs se convierte en energía eléctrica.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>

## Slide 24
Potencial teórico de la pila de combustible
En general, el trabajo eléctrico es el producto de la carga por el potencial
Wel = q·E
donde
Wel = trabajo eléctrico (Jmol-1) ;q = carga (Culombios mol-1); E = potencial (Voltios).
La carga total transferida en una reacción, por mol de combustible, es igual a:
q = -nNAvgqel
Donde:
n = número de electrones transferidos por molécula de combustible; Navg= número de moléculas por mol (Nº de Avogadro) = 6,022·1023 moléculas/mol; qel = carga de 1electron = 1,602 10-19 Culombios.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>

## Slide 25
El producto del número de Avogadro por la carga de un electrón se conoce como la constante de Faraday: F = 96,485 Culombios/electrón-mol.
-nNAvgqel = -nF
El trabajo eléctrico es, por tanto:
Wel = -nFE
La cantidad máxima de energía eléctrica generada por una pila de combustible corresponde a la energía libre de Gibbs, ΔG:
Wel = ΔG
El potencial teórico de la pila de combustible es, pues,
E = -ΔG/(nF)
Esta ecuación nos da la fuerza electromotriz (f.e.m.) o la tensión en circuito abierto (OCV por sus siglas en inglés) reversible de la pila de combustible.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>

## Slide 26
Consideremos la pila de combustible de hidrógeno/oxígeno.
La reacción básica es
H2 → 2H+ + 2e- (ánodo)
½ O2 + 2H+ + 2e- → H2O (cátodo)
H2 + ½ O2 → H2O (total)
En el caso de la pila de hidrógeno, pasan dos electrones por el circuito externo por cada molécula de agua producida y por cada molécula de hidrógeno utilizada.
Así pues, la tensión en circuito abierto reversible (OCV) de la pila de combustible de hidrógeno es:
E = -ΔG/(2F)
Dado que G, n y F son conocidos, el potencial teórico de la pila de combustible (OCV) de hidrógeno/oxígeno a T = 298,15K es E= 1,23 Voltios.
B
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>

## Slide 27
Tensiones de trabajo de las pilas de combustible
Pérdidas de tensión
Tensión para una pila de combustible de baja temperatura y presión atmosférica típica.
Este gráfico se llama Curva de polarización
B
La tensión comienza a caer más rápidamente
Cuando las corrientes son más altas
Densidad de corriente
La tensión cae más lentamente
Y la gráfica es casi lineal
Caída rápida inicial de la tensión
Incluso la tensión en circuito abierto es inferior al valor teórico de la tensión “sin pérdida”
Tensión “sin pérdidas” 1,2 V
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
Page <number>
Según la fórmula anterior, el valor teórico de la tensión en circuito abierto (OCV) de una pila de combustible de hidrógeno tiene un valor de aproximadamente 1,2V cuando la pila funciona por debajo de 100°C. No obstante, cuando la pila se pone en servicio, se observa que la tensión a menudo es considerablemente inferior. Las pérdidas de tensión son función de la densidad de corriente a la que funciona la pila; este resultado experimental se representa mediante las llamadas “curvas de polarización”.

## Slide 28
La forma característica del gráfico tensión/densidad de corriente o curva de polarización es debido a cuatro irreversibilidades fundamentales.
Pérdidas por activación.
2. Crossover o “cruce” de combustible y corrientes internas.
3. Pérdidas óhmicas.
4. Pérdidas por transporte de masa o perdidas de concentración.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Pérdidas por activación. Están causadas por la lentitud de las reacciones que tienen lugar en la superficie de los electrodos. Una parte de la tensión generada se pierde en controlar la reacción química que transfiere los electrones desde y hacia el electrodo. Esta caída de tensión es altamente no lineal.
2. Crossover o cruce de combustible y corrientes internas. Esta pérdida de energía se debe al paso de restos de combustible a través del electrolito y, en menor medida, al paso de electrones a través del electrolito. El electrolito sólo debería conducir iones a través de la pila, aunque siempre es posible que se produzca una determinada cantidad de difusión de combustible y de flujo de electrones. Excepto en el caso de pilas de metanol directo, la pérdida de combustible y la corriente de electrones son pequeñas y su efecto por lo general no es muy importante. Sin embargo, sí tienen un efecto notable sobre la tensión a circuito abierto de las pilas de baja temperatura.
3. Pérdidas óhmicas. Esta caída de tensión es la resistencia directa al paso de electrones a través del material de los electrodos y las distintas interconexiones, así como la resistencia al paso de los iones a través del electrolito. Esta caída de tensión es básicamente proporcional a la densidad de la corriente, es lineal, y se conoce con el término de pérdidas óhmicas o pérdidas resistivas.
4. Pérdidas por transporte de masa o pérdidas de concentración. Son resultado del cambio en la concentración de los reactivos en la superficie de los electrodos a medida que se va consumiendo el combustible. Debido a que la disminución en la concentración se debe a un fallo a la hora de trasportar suficiente reactivo a la superficie del electrodo, este tipo de pérdida a menudo se denomina pérdida por transporte de masa. Este tipo de pérdida tiene una tercera denominación:“nernstiana”. Este nombre se debe a su relación con la concentración, ya que los efectos de la concentración se modelizan mediante la ecuación de Nernst.

## Slide 29
Combinando todas estas irreversibilidades, la tensión de trabajo de una pila de combustible viene dada por la siguiente ecuación:
E = Eocv-ΔVact-ΔVohm-ΔVtrans
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 30
Pérdidas de activación –Ecuación de Tafel
Gráficos de Tafel para reacciones electroquímicas lentas y rápidas.
B
La ecuación de la línea de ajuste óptimo es V= a log (ili2)
Reacción lenta
Reacción rápida
Log (densidad de corriente) (mA cm-2)
Sobre corriente
La línea de ajuste óptimo corta el eje de la densidad de corriente en I0
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Como resultado de observaciones experimentales más que por consideraciones teóricas, Tafel observó e informó en 1905 que la sobre tensión en la superficie de un electrodo seguía un patrón similar en una gran variedad de reacciones electroquímicas.
La figura muestra este patrón general. Si se traza un gráfico relacionando la sobre tensión con el logaritmo de la densidad de corriente, para la mayoría de los valores de sobre tensión, el gráfico se aproxima a la línea recta. Dichos gráficos de sobre tensión-logaritmo de la densidad de corriente se denominan “Gráficos de Tafel’.

## Slide 31
El perfil de la sobre tensión de activación viene dado por la ecuación de Tafel:
ΔVact = Bln( i ∕ i0 )
La constante B se llama pendiente de Tafel y se calcula mediante:
B = RT ∕ (2aF)
A la densidad de corriente i0 se le denomina densidad de corriente de intercambio.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
La constante B es importante, por ejemplo, para el análisis de la reacción de reducción del oxígeno en las pilas de combustible tipo PEM pues da información acerca del mecanismo de reacción. El valor típico es B=60mV a 60°C para reducción de oxígeno sobre platino.
La constante α se denomina coeficiente de transferencia de carga y representa la parte de la energía eléctrica que se utiliza en modificar la velocidad de una reacción electroquímica.
La constante i0 es mayor si la reacción es más rápida. La densidad de corriente i0 puede considerarse como la densidad de corriente a la que la sobre tensión comienza a ser distinta de cero. Es importante recordar que la ecuación de Tafel se cumple únicamente cuando i > i0.
Esta intensidad de corriente i0 se denomina densidad de corriente de intercambio. Representa el paso continuo de electrones desde y hacia el electrolito. Si esta densidad de corriente es elevada, la superficie del electrodo es más “activa”. La densidad de corriente de intercambio es importante a la hora de controlar el rendimiento del electrodo de una pila de combustible.

## Slide 32
Calor de una reacción
Consideremos la pila de combustible de hidrógeno/oxígeno.
La reacción básica es
H2 → 2H+ + 2e- (ánodo)
½ O2 + 2H+ + 2e- → H2O (cátodo)
H2 + ½ O2 → H2O (total)
La reacción general es la misma que la reacción de combustión del hidrógeno. La combustión es un proceso exotérmico, lo que quiere decir que en el proceso se libera energía.
H2 + ½ O2 → H2O + calor
El calor o entalpía (ΔH) de una reacción química es la diferencia entre los calores de formación de los productos y los de los reactivos. Esto significa:
ΔH = (hf)H2O-(hf)H2- ½ (hf)O2
Fundamentos de termodinámica
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 33
El calor de formación del agua líquida es -286kjmol-1 a 25°C y el calor de formación de los elementos es, por definición, igual a cero. Por lo tanto
ΔH = (hf)H2O-(hf)H2- ½ (hf)O2 = -286 KJ/mol -0 -0 = -286KJ/mol
El signo negativo significa que la reacción libera calor, esto es, que se trata de una reacción exotérmica. La ecuación es, pues,
H2 + ½ O2 → H2O + 286 KJ/mol
La entalpía de la reacción de combustión del hidrógeno se llama también poder calorífico del hidrógeno. Es la cantidad de calor que puede generarse por la combustión completa de 1 mol de hidrógeno.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 34
Trabajo eléctrico teórico
El poder calorífico del hidrógeno se utiliza como medida del consumo de energía de una pila de combustible. Es la cantidad máxima de energía que puede extraerse del hidrógeno. En una pila de combustible, una parte del consumo de energía (ΔH) se convierte en electricidad y corresponde a la energía libre de Gibbs (ΔG).
ΔG = ΔH -TΔS
En la conversión de la energía existen algunas pérdidas irreversibles debidas a la creación de entropía (ΔS). ΔS es la diferencia entre las entropías de los productos y los reactivos
ΔS = (sf)H20 – (sf)H2 – ½ (sf)O2
Por lo tanto, a 25°C, de 286,02KJmol-1 de energía disponible, 237,34KJmol-1 pueden ser convertidos en energía eléctrica y los 48,68KJmol-1 restantes se convierten en calor. A temperaturas distintas de 25°C, estos valores varían.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 35
Efecto de la temperatura y de la presión
Temperatura
El potencial teórico de la pila de combustible
E = -ΔG/(nF)
varía con la temperatura.
E = - [ΔH/(nF)-TΔS/(nF)]
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Un aumento en la temperatura de la pila de combustible resulta en un potencial teórico de la pila más bajo. Nótese que tanto ΔH como ΔS son negativos y que ambos, ΔH e ΔS son funciones de la temperatura.
El potencial teórico de la pila disminuye con la temperatura, sin embargo, en las pilas de combustible en funcionamiento, en general se cumple que una temperatura de la pila superior resulta en un mayor potencial de la pila. Esto se debe a que las pérdidas de tensión en las pilas de combustible en funcionamiento disminuyen con la temperatura, y ello compensa con creces la pérdida de potencial teórico.

## Slide 36
Presión
La presión causa un cambio en la energía libre de Gibbs que puede expresarse de la siguiente manera:
dG = VmdP
donde Vm = volumen molar (m3 mol-1); P= presión (Pa).
Para un gas ideal : PVm = RT
Por lo tanto: dG = RTdP/P
Después de integrar: G = G0 + RTln(P/P0)
G0 es la energía libre de Gibbs a una presión y una temperatura estándares (25°C y 1atm), y P0 es la presión de referencia o presión estándar (1atm).
Para cualquier reacción química:
jA + kB  mC + nD
ΔG = mGC + nGD - jGA - kGB
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 37
ΔG = ΔG0 + RT ln {[ (PC/P0)m (PD/P0)n] / [(PA/P0)j (PB/P0)k]}
Esta es la ecuación de Nernst, donde P es la presión parcial del reactivo o del producto y P0 es la presión de referencia (es decir, 1atm).
Para la reacción que tiene lugar en la pila de combustible de hidrógeno/oxígeno, la ecuación de Nernst es:
ΔG = ΔG0 + RT ln [PH2O / (PH2PO20.5)]
E = E0 + RT/(nF) ln[PH2PO20.5/PH20]
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Estas ecuaciones son válidas sólo para productos y reactivos gaseosos. A mayores presiones de los reactivos, mayor potencial de la pila. Además, si los reactivos se diluyen, su presión parcial es proporcional a su concentración, y por tanto, el potencial de la pila de combustible será inferior.

## Slide 38
Eficiencia teórica de la pila de combustible
La eficiencia de cualquier dispositivo de conversión de energía se define como la relación entre la energía útil producida y la energía consumida.
En el caso de la pila de combustible, la energía útil producida es la energía eléctrica que se produce y la energía consumida es la entalpía del hidrógeno. Suponiendo que toda la energía libre de Gibbs puede convertirse en energía eléctrica, la máxima eficiencia posible para una pila de combustible es:
h = ΔG / ΔH = 237,34 /286,02 = 83%
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 39: Pilas de combustible de alta y de baja temperatura
Actualmente han surgido seis clases de pilas de combustible como sistemas viables en el presente y en el futuro próximo.
Se clasifican según la temperatura, el electrolito y su aplicación.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 40
Según su temperatura de funcionamiento, las pilas de combustible se clasifican en:
  Pilas de combustible de alta temperatura:
    Pila combustible de carbonato fundido (MCFC).
    Pila de combustible de óxido sólido (SOFC).
Pilas de combustible de temperatura intermedia:
    Pila de combustible de electrolito alcalino.
    Pila alcalina de ácido fosfórico (PAFC).
Pials combustibles de baja temperatura:
    Pila de combustible de membrana de intercambio de protones (PEMFC).
    Pila de combustible de metanol directo (DMFC).
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 41: Generalidades de los distintos tipos de pilas de combustible
Alto
instantáneo
Start
-
Up
-
Time
baja
alta
Dynamic
alta
baja
System
complexity
alta
baja
Cell efficiency
Menos limpio
limpio
Gas specification
Menos puro
puro
Catalyst
alta
alta
Temperature
SOFC
MCFC
PAFC
PEFC
AFC
Tiempo de arranque
Dinámica
Complejidad del
sistema
Eficiencia de la pila
Especificación gas
Catalizador
Temperatura
SOFC
MCFC
PAFC
PEFC
AFC
<100°C
Up to 1000°C
Platino
metal
4
-
5.0 H
2
C
n
H
m
40
-
50%
50
-
60%
Sistema
De reforma
Ref.
interna
Segundos
Horas
Fuente
: WBZU
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 42
  Pila de combustible de carbonato fundido (MCFC)
Pilas de combustible de alta temperatura
B
COMBUSTIBLE QUE
CONTIENE HIDRÓGENO Y CO
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Las pilas de combustible MCFC trabajan a 600 a 700°C, rango de temperatura en el que los carbonatos alcalinos forman una sal fundida altamente conductora con los iones carbonato (CO32-) proporcionando conductividad iónica a través de la matriz del electrolito.
Las pilas MCFC ofrecen mayor flexibilidad de combustibles y mayores eficiencias combustible-electricidad, llegando al 60%.
Las temperaturas de trabajo, más elevadas, de las pilas MCFC las convierten en candidatas para aplicaciones de ciclo combinado, en las que el calor residual se utiliza para generar electricidad adicional. Cuanto el calor residual se utiliza para cogeneración, las eficiencias térmicas totales pueden llegar al 85%.
El electrolito es un carbonato alcalino (sales de sodio, potasio o litio, es decir, Na2CO3, K2CO2 or Li2CO3) o una combinación de carbonatos alcalinos contenida en una matriz cerámica de óxido de aluminio y litio (LiAlO2).
El cátodo normalmente es de NiO o de materiales de litio dopado tales como LiFeO2, Li2MnO3 y LiCoO2 en combinación con materiales de NiO para formar electrodos de doble capa.
El ánodo es de una aleación porosa sinterizada de Ni/Al o Ni/Cr.

## Slide 43
Ventajas de las pilas MCFC:
  no se necesitan electrocalizadores caros, gracias a la elevada temperatura de trabajo.
Desventajas de las pilas MCFC:
  electrolito muy corrosivo y móvil que exige usar materiales caros como ‘hardware’ de la pila.
  la alta temperatura potencia problemas con los materiales.
  la elevada resistencia interna limita la densidad de potencia.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Ventajas de las pilas MCFC: La elevada temperatura de trabajo de las pilas MCFC implica la ventaja de que no se necesitan eletrocatalizadores caros, como pueden ser los electrodos de níquel, para proporcionar una actividad electrolítica suficiente.
Desventajas: La gran tendencia a la corrosión y la gran movilidad del electrolito exige el uso de materiales como níquel o acero inoxidable de alta calidad como ‘hardware’ de la pila (más baratos que el grafito, pero más caros que los aceros ferríticos). Las temperaturas, más altas, propician problemas con los materiales, afectando a la estabilidad mecánica y a la vida útil de la pila. Las altas resistencias de contacto y del cátodo limitan la densidad de potencia a aproximadamente 100–200 mW/cm2 a tensiones de trabajo prácticas.

## Slide 44
  Pilas de combustible de óxidos sólidos (SOFC)
El electrolito es un óxido metálico sólido, no poroso, normalmente ZrO2 estabilizado con Y2O3. Funciona como conductor de los iones óxido.
Típicamente:
el ánodo es cemento de Co-ZrO2 o Ni-ZrO2 (materiales cerámicos-metálicos),
el cátodo es LaMnO3 dopado con Sr.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
La pila funciona a 600-1000 °C, temperaturas a las que la conducción iónica por los iones oxígeno tiene lugar. Anteriormente, la conductividad limitada de los electrolitos sólidos hacía necesario que la pila funcionara a una temperatura de unos 1000 °C, pero más recientemente, las pilas con electrolitos delgados y con cátodos mejorados permiten temperaturas más bajas, hasta de 650 – 850 °C.

## Slide 45
Sección transversal esquemática de una pila SOFC cilíndrica de Siemes Westinghouse
B
INTERCONEXIÓN
Contacto de
interconexión
Electrolito
Electrodo del
combustible
Electrodo del aire
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
En la superficie porosa del cátodo, los átomos de oxígeno son reducidos a iones óxido por los electrones, y después circulan a través del electrolito de cerámica hasta el ánodo poroso, rico en combustible, donde los iones óxido reaccionan con el combustible (H2) liberando electrones. La interconexión sirve para conducir los electrones por un circuito externo.

## Slide 46
Diseño de colector de gas para una pila tubular SOFC y colenexiones entre monoceldas en una pila tubular SOFC
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
En la superficie porosa del cátodo, los átomos de oxígeno son reducidos a iones óxido por los electrones, y después circulan a través del electrolito de cerámica hasta el ánodo poroso, rico en combustible, donde los iones óxido reaccionan con el combustible (H2) liberando electrones. La interconexión sirve para conducir los electrones por un circuito externo.

## Slide 47
Ventajas:
  La pila puede realizarse en distintas formas puesto que los
  electrolitos son sólidos.
  la construcción sólida en cerámica alivia los problemas de
  corrosión.
  el electrolito sólido permite también una realización técnica más precisa y no existe el problema del movimiento
  del electrolito.
Desventajas:
  la expansión térmica supone un desajuste entre materiales.
  el sellado entre celdas es difícil cuando la configuración es
  con chapa plana.
  las elevadas temperaturas de trabajo imponen limitaciones
  importantes a los materiales.
  proceso de fabricación difícil.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Ventajas: Puesto que el electrolito es sólido, la pila puede realizarse con distinta geometría como tubular, plana o monolítica. La construcción en cerámica de las monoceldas alivia los problemas de corrosión de la misma. El electrolito sólido permite también una realización técnica muy precisa de la interfaz de tres fases y elimina el problema del movimiento del electrolito o de inundación de los electrodos.
Desventajas: Existen desajustes entre los materiales por la expansión térmica y el sellado entre celdas es difícil en las configuraciones de chapa plana. Las elevadas temperaturas de trabajo imponen limitaciones importantes a la horade elegir los materiales, resultando en unos procesos de fabricación difíciles.

## Slide 48
Pila de combustible de temperatura intermedia
  Pila de combustible de electrolito alcalino (AFC)
B
CHAPA RESERVORIO DE ELECTROLITO
NIQUEL-SINTER POROSO
ALIMENTACIÓN DE H2
CATALIZADOR DEL
ELECTRODO
Entrada O2
CÁTODO
MATRIZ
ÁNODO
Entrada de H2 humidificado
Agua producida transportando H2 reciclado
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Fue una de las primeras pilas de combustible modernas que se desarrolló (su desarrollo se inició en 1960). La aplicación en ese momento era proporcionar energía eléctrica a bordo del vehículo espacial Apolo. La pila AFC ha disfrutado de un éxito considerable en aplicaciones espaciales, pero su aplicación en tierra se ha visto puesta a prueba por su sensibilidad al CO2. Aun con todo, algunos desarrolladores en Estados Unidos y en Europa siguen buscando las pilas AFC para aplicaciones en sistemas móviles y cerrados (pila de combustible reversible).
El electrolito es KOH concentrado (85 por ciento en peso) en las pilas que funcionan a alta temperatura (~250 °C), o KOH menos concentrado (35 a 50 por ciento en peso) en el caso de temperaturas de funcionamiento más bajas (<120 °C). El electrolito se contiene en una matriz (generalmente amianto), y puede utilizarse una amplia gama de electro catalizadores (p.Ej.. Ni, Ag, óxidos metálicos, espínelas y metales nobles).
El suministro de combustible está limitado a constituyentes no reactivos excepto el hidrógeno. El CO es un veneno, y el CO2 reaccionaría con el KOH para formar K2CO3, alterando el electrolito. Incluso la pequeña cantidad de CO2 del aire debe tenerse en cuenta como posible veneno para la pila de combustible alcalina. Generalmente, el hidrógeno es el combustible de elección para este tipo de pilas de combustible, aunque algunas pilas de combustible de carbono directo utilizan electrolitos alcalinos (distintos).

## Slide 49
Ventajas:
  excelente rendimiento en H2 y O2 en comparación con otras pilas de combustible.
Desventajas:
  la sensibilidad del electrolito al CO2 hace necesario el uso de H2 muy puro como combustible.
  si se emplea el aire ambiente como oxidante, debe eliminarse el CO2 del aire.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Ventajas: Excelente rendimiento en hidrógeno (H2) y oxígeno (O2) en comparación con otras pilas de combustible debido a la cinética activa de su electrodo de O2 y su flexibilidad para utilizar una amplia gama de electro catalizadores.
Desventajas: la sensibilidad del electrolito al CO2 obliga a utilizar H2 de un alto grado de pureza como combustible. Como consecuencia, el uso de un reformador requeriría un sistema de eliminación del CO y del CO2 altamente efectivo. Además, si se utiliza aire ambiente como oxidante, el CO2 del aire ha de ser eliminado. Aunque técnicamente esto no supone ningún problema, tiene un efecto significativo en el tamaño y en el coste.

## Slide 50
Pilas de combustible de ácido fosfórico (PAFC)
Las reacciones electroquímicas son:
Ánodo:
H2 2H++2e-
Cátodo:
½ O2+2H++2e- H2O
Reacción total:
½ O2+H2 H2O
Principios de funcionamiento de la pila de combustible de ácido fosfórico
(fuente: UTC Fuel Cells)
B
Campo de circulación
De oxígeno
Colector de
la corriente del
ánodo
Soporte del
ánodo
Salida de
hidrógeno
Soporte del
cátodo
Electrones
Protones
Colector de la corriente
Del cátodo
Agua y aire
Campo de circulación
Del aire (oxígeno)
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Fue la primera que se fabricó en cantidades comerciales, especialmente para usos terrestres. Se usa en centrales de energía fijas, con una producción que va desde los 0,2 a los 20 MW.
El electrolito es ácido fosfórico concentrado al 100%.
Típicamente, esta pila de combustible funciona a 150-220°C. A temperaturas más bajas, el ácido fosfórico no es buen conductor iónico y el envenenamiento con CO del electro catalizador de Pt en el ánodo alcanza niveles importantes.
Las reacciones electroquímicas se producen en las partículas altamente dispersas del electro catalizador que se sustentan en carbón activado. Para ambos electrodos se utilizan catalizadores de Platino o de compuestos de Pt.
La matriz más utilizada para contener el ácido es el carburo de silicio.
El uso de ácido concentrado (100%) minimiza la presión del vapor de agua, por lo que el manejo del agua en esta pila no resulta difícil.

## Slide 51
Desventajas:
  para alcanzar un buen rendimiento requieren un
  procesado importante del combustible.
  la naturaleza altamente corrosiva del ácido fosfórico hace
  necesario el uso de materiales caros para la formación de
  los stacks (apilado).
Ventajas:
  no son muy sensibles al CO.
  la temperatura de trabajo es lo suficientemente baja
  como para utilizar materiales comunes.
  eficiencias demostradas del sistema de hasta un 37 a
  un 42% basadas en el poder calorífico inferior del gas
  natural.
  el calor residual puede utilizarse directamente en la
  mayoría de las aplicaciones de cogeneración.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Ventajas: Las pilas PAFC no son muy sensibles al CO: toleran alrededor de un uno por ciento de CO en la disolución. La temperatura de funcionamiento sigue siendo lo suficientemente baja como para permitir el uso de materiales comunes. Las PAFC han demostrado eficiencias del sistema del 37 a 42% basadas en el poder calorífico inferior del gas natural. Además, el calor residual de las pilas PAFC puede utilizarse directamente en la mayoría de las aplicaciones de cogeneración comerciales e industriales.
Desventajas: Las pilas PAFC requieren un procesado importante del combustible para conseguir un buen rendimiento. Además, la naturaleza altamente corrosiva del ácido fosfórico hace necesario el uso de materiales caros en los stacks (especialmente las chapas separadoras de grafito).

## Slide 52
Pilasde combustible de baja temperatura
    Pila de combustible de membrana de intercambio de protones (PEMFC)
B
SOPORTES PARA
DIFUSIÓN DEL GAS
BLOQIE DE
GRAFITO
MÁSCARA DE
TEFLON
MEMBRANA
CATALIZADA
MÁSCARA DE
TEFLON
BLOQU E DE
GRAFITO
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Las pilas de combustible de electrolito de membrana polimérica (PEMFC) son capaces de generar eficientemente altas densidades de potencia, haciendo esta tecnología potencialmente atractiva para determinadas aplicaciones móviles y portátiles y para los automóviles.
El electrolito es una membrana de intercambio iónico (polímero de ácido sulfónico fluorado u otro polímero semejante) que es una excelente conductora de protones.
El único líquido contenido en esta pila es el agua; así, los problemas de corrosión son mínimos.
Se utilizan electrodos con electro catalizadores de platino para el ánodo y para el cátodo, y con interconexiones de carbón o metal.

## Slide 53
Las reacciones electroquímicas son:
ánodo
2H2 4H++4e-
cátodo
O2+4H++4e- 2H2O
Reacción total
O2+2H22H2O
B
Flujo de electrones
Carga
Hidrógeno
Iones
hidrógeno
Oxígeno
Agua
Ánodo
Electrolito
Cátodo
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
La gestión del agua en la membrana es crítica para un rendimiento eficiente; la pila de combustible debe funcionar en condiciones en las que el subproducto agua no se evapore a una velocidad superior a la que se produce porque la membrana debe estar hidratada.
La pila puede funcionar hasta una temperatura de 100°C, pero más típicamente funciona a unos 60° a 80 °C.
A causa de los problemas con el equilibrio del agua, se utiliza un gas rico en H2 con un mínimo de CO o sin CO (veneno para el electrodo a baja temperatura).

## Slide 54
Ventajas:
  Electrolito sólido resistente al crossover o “cruce” de gas.
  La baja temperatura de funcionamiento permite un arranque rápido.
  Ausencia de componentes corrosivos.
Desventajas:
  Gama estrecha y baja de temperatura de funcionamiento que hacer difícil la gestión térmica.
  El calor residual no es utilizable para cogeneración ni en ciclos de reaprovechamiento.
  La gestión del agua supone un reto importante.
  Sensible al envenenamiento con niveles mínimos de contaminantes.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Ventajas: Las pilas PEFC tienen un electrolito sólido que proporciona una excelente resistencia al crossover o “cruce” del gas. La baja temperatura de funcionamiento de las pilas PECF permite un arranque rápido y, gracias a la ausencia de componentes corrosivos no se hace preciso utilizar los materiales exóticos necesarios en otros tipos de pilas. Las pilas PEFC son especialmente aptas en situaciones en las que puede utilizarse hidrógeno puro como combustible.
Desventajas: la estrecha y baja gama de temperaturas de funcionamiento hace difícil la gestión térmica, especialmente con densidades de corriente muy altas, y hace difícil el uso del calor residual para cogeneración o en ciclos de reaprovechamiento. La gestión del agua es otro reto importante en el diseño de las PEFC, ya que el ingeniero ha de buscar un punto medio que garantice una hidratación suficiente de la pila sin inundar el electrolito. Además, las PEFC son bastante sensibles al envenenamiento con niveles mínimos de contaminantes incluido el CO, compuestos de azufre y amoniaco.

## Slide 55
Pila de combustible de metanol directo (DMFC)
Es un tipo especial de pilas de combustible de baja temperatura basadas en la tecnología PEM.
La temperatura de trabajo es similar a la de las pilas PEMFC.
El metanol es alimentado directamente a la pila sin que el alcohol se reforme a hidrógeno. El metanol es un combustible de elección ya que se obtiene fácilmente a partir de gas natural o de fuentes de biomasa renovables.
El electro catalizador es Pt como para las PEMFC, asociado en ocasiones a Ru, Pb etc., lo que produce un efecto positivo sobre la actividad catalítica hacia la oxidación del metanol.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
La tecnología DMFC se considera la principal candidata para aplicaciones de la pilas de combustible a cámaras, ordenadores portátiles y otras aplicaciones electrónicas portátiles.
Las pilas DMFC pueden ser alimentadas con un combustible gaseoso o líquido. Las liquidas utilizan generalmente metanol diluido en agua.

## Slide 56
Las reacciones electroquímicas son:
ánodo CH3OH + H2OCO2 + 6H+ + 6e-
cátodo O2+4H++4e- 2H2O
reacción total CH3OH + 1,5O2CO2+2H2O
B
Metanol + agua
Dióxido de carbono
+ agua
Membrana
Agua
Oxígeno
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Problemas: En las pilas DMFC se produce habitualmente el crossover o “cruce” de metanol del ánodo al cátodo. Para evitar este flujo electroosmótico la membrana no ha de ser demasiado delgada. Un buen material podría ser Nafion120.

## Slide 57
Integración del sistema de pilas de combustible
Un sistema se define como un grupo de unidades, objetos o elementos combinados de tal manera que forman un todo y funcionan al unísono. En el caso de la pila de combustible, el sistema incluye todos los componentes necesarios para el funcionamiento de una pila de celdas individuales y producir corriente eléctrica.
El sistema de una pila de combustible típicamente se compone de un stack de pilas de combustible, que es el corazón del sistema, un suministro de combustible, un suministro de oxidante, una unidad de gestión del calor, una unidad de gestión del agua, una unidad de acondicionamiento de la energía y un subsistema de instrumentación y control.
    Sistemas Hidrógeno-Oxígeno.
    Sistemas Hidrógeno-Aire.
    Sistemas Reformado-Aire.
Dependiendo del combustible y del oxidante, los sistemas de pilas de combustible pueden clasificarse en tres categorías:
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 58
Montaje de un stack de pilas de combustible PEM FC
B
Oxígeno
Alimentado a
Cada cátodo
Cátodo
Electrolito
Ánodo
Hidrógeno alimentado a cada ánodo
Conexión sencilla de tres celdas en serie
En las reacciones en esta parte, los electrones han de atravesar toda la cara del electrodo
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
En la mayoría de las aplicaciones prácticas, las monoceldas deben combinarse modularmente para formar una pila de celdas hasta conseguir la tensión y la potencia deseadas para la aplicación.
De hecho, la tensión de una monocelda al paso de la corriente es de unos 0.7V.
Generalmente, el apilado implica conectar múltiples monoceldas en serie a través de interconexiones conductoras de la electricidad.

## Slide 59: Montaje de un stack de pilas de combustible PEM FC
PFFC-STack (ZSW-Ulm)
I
H
2
H
2
H
2
Aire
Final
Plate
Bipolar
Plate
Final
Plate
Bipolar
Plate
MEA
GDL
Aire
Aire
H
2
H
2
H
2
Aire
Final
Plate
Bipolar
Plate
Final
Plate
Bipolar
Plate
MEA
GDL
Aire
Aire
Aire
Aire
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Más ilustraciones de un stack de pilas de combustible PEM FC

## Slide 60: Montaje de un stack de pilas de combustible PEM FC
Capa soporte
MEA
Chapa bipolar
Fuente: Model o de PEFC (ZSW-Ulm)
Bastidor de sellado
Conjunto de electrodo de membrana
Chapa bipolar de compuesto de grafito
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Mas ilustraciones de stack de pilas PEM FC

## Slide 61: Stationary fuel cell system
Reformador
Brennstoff-
zelle
Wandler
Elektrisches
Netz
Therm.
Netz
Wärme-
auskopplung
CH
4
H
2
P
el
Q
th
O
2
H
2
O
CO
2
O
Pila de
combustible
Convertidor
DC/AC-
Intercambiador
-
de calor
Red
Térmica
Red
Eléctrica
ZSW / ISE
Año de fabricación 1999
Lugar: Fachhochschule Ulm
Reformador: Fraunhofer Institute ISE
Sistema de
Pilas de combustible: ZSW
Reformador
Sistema de Pilas decombustible
I
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 62: Unidad de producción combinada de calor y electricidad (CHP)
Oxígeno
Hidrógeno
Pila de
combustible
Calentador
Electricidad
Agua de la reacción
Circuito de refrigeración
Inversor
Sistema de pilas de combustible fijo
(Sistema para fines educativos)
Ubicación: WBZU
Fabricante Heliocentris
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 63
Funcionamiento de la pila de combustible
El rendimiento de las pilas de combustible se ve afectado por variables operativas (como la temperatura, presión, composición del gas, utilización de reactivos, densidad de corriente), el diseño de la pila y otros factores (impurezas, vida útil de la pila) que influencian el potencial ideal de la pila y la magnitud de las pérdidas de tensión.
Las siguientes diapositivas nos dan información sobre los efectos de algunos de los parámetros operativos. Los parámetros considerados son:
    Presión.
    Temperatura.
    Velocidad de flujo de los gases.
    Humedad relativa de los gases.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 64
Aumentar la presión de funcionamiento tiene ventajas:
Menores pérdidas de tensión.
Menores pérdidas de electrolito por evaporación.
Mayor eficiencia del sistema.
Pero también tiene inconvenientes:
Incrementa el coste del sistema.
Mayores problemas de ‘hardware’ y con los
materiales.
Mayores costes en potencia parásita.
Presión
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Un aumento de la presión de funcionamiento tiene efectos beneficiosos en el rendimiento de la pila de combustible porque la presión parcial del reactivo, la solubilidad de los gases y las velocidades de transferencia de masas aumentan. Además, la pérdida de electrolito por evaporación disminuye a presiones de trabajo superiores. Una mayor presión también tiende a aumentar las eficiencias del sistema. No obstante, también hay inconvenientes, como la necesidad de un sistema de tuberías de mayor grosor y gastos adicionales para la presurización. Las ventajas de una mayor presión han de estudiarse teniendo en cuenta los mayores gastos en ‘hardware’ y los problemas con los materiales, así como los costes en potencia parásita. Concretamente, una mayor presión aumenta los problemas con los materiales en las pilas MCFC, los diferenciales de presión deben ser minimizados para evitar fugas del reactivo gaseoso a través del electrolito y las juntas, y la presión elevada favorece el depósito de carbón y la formación de metano en el gas combustible.

## Slide 65
La temperatura afecta principalmente a:
• Velocidades de reacción de electrodo. Aumentan con la temperatura.
• Pérdidas óhmicas. El impacto de la temperatura sobre la resistencia de la pila es distinta para distintos materiales, sin embargo, para las pilas de alta temperatura, el efecto neto de un incremento de temperatura es una disminución significativa de la resistencia, mientras que para las pilas de combustible de baja temperatura, el impacto en todo el rango de funcionamiento es limitado.
Los procesos de transporte de masa no se ven muy afectados por los cambios de temperatura y presión de la mayor parte de tipos de pilas de combustible.
Temperatura
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
La temperatura tiene un impacto sobre una serie de factores:
• Velocidades de reacción de electrodo. Las pérdidas descienden exponencialmente con el aumento de la temperatura. Cuanto mayor sea la energía de activación (y por tanto, normalmente las pérdidas), mayor será el impacto de la temperatura.
• Pérdidas óhmicas. El impacto de la temperatura sobre la resistencia de la pila es diferente según los materiales. Para los metales, la resistencia normalmente aumentacon la temperatura, mientras que para las cerámicas conductoras de iones y de la electricidad, disminuye exponencialmente (ecuación de Arrhenius).
En el caso de los electrolitos acuosos, el impacto es limitado, aunque las temperaturas elevadas pueden llevar a la deshidratación del electrolito (Ej.. PEFC) y a la pérdida de conductividad. Para pilas de alta temperatura, el efecto neto es una disminución importante de la resistencia, mientras que para pilas de combustible de baja temperatura, el impacto para todo el rango de funcionamiento es limitado.
Los procesos de transporte de masa no se ven muy afectados por los cambios de temperatura y presión de la mayor parte de tipos de pilas de combustible.

## Slide 66
La velocidad de flujo de los reactivos a la entrada de la pila de combustible debe ser igual o superior a la velocidad de consumo de los reactivos en la pila. La velocidad (mol/s) a la que el se consumen el hidrógeno y el oxígeno se determina por la ley de Faraday:
dNH2/dt = I/(2F); dNO2/dt = I/(4F)
donde dN/dt = velocidad de consumo (mol/s);
I=corriente (A);
F= constante de Faraday (C/mol).
Los reactivos pueden, y en algunos casos deben, ser alimentados a en mayor cantidad que la consumida. La relación entre la velocidad de flujo real de un reactivo a la entrada de la pila y la velocidad de consumo de dicho reactivo se llama relación estequiométrica:
S = (dNact/dt)/(dNcons/dt)
Velocidad de flujo de los gases
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 67
A mayores velocidades de flujo, mejor rendimiento de la pila.
El H2 puro puede suministrarse en modo “dead-end” (S=1) o con una relación de estequiometría ligeramente superior a 1; cuando se trata de H2 en una mezcla de gases, se suministrará a un valor de S superior.
Del mismo modo, la estequiometría necesaria para el flujo de oxígeno puro está entre 1.2-1.5, pero cuando se utiliza aire, S es típicamente 2 o superior. Dos de las razones por las que el rendimiento de la pila de combustible mejora cuando el caudal de aire es mayor son:
Una velocidad de flujo más alta ayuda a eliminar el agua producida de la pila.
Las altas velocidades de flujo conservan la concentración de oxígeno a unos niveles elevados.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 68
Humedad relativa de los gases
Puesto que la membrana necesita agua para mantener su conductividad protónica, normalmente es necesario humidificar ambos reactivos gaseosos antes de introducirlos en la pila de combustible.
La humedad específica es la relación entre la cantidad de vapor de agua presente en una corriente de gas y la cantidad de gas seco.
La humedad relativa es la relación entre la presión parcial del vapor de agua, pv, y la presión de saturación o tensión de vapor, pvs, que es la máxima cantidad de vapor de agua que puede estar presente en un gas, a unas condiciones determinadas:
j =pv/pvs.
La tensión de vapor es función sólo de la temperatura.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 69
Herramientas de diagnóstico de las pilas de combustible
Durante el proceso de diseño de una pila de combustible pueden utilizarse herramientas de diagnóstico para determinar si algo no va bien y señalar las posibles causas.
Dos de las herramientas disponibles que pueden proporcionarnos información sobre cómo funciona la pila de combustible son:
    la Curva de polarización.
    la Corriente de interrupción.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 70
Curva de polarización
B
f.e.m. Teórica o tensión ideal
Región de polarización de activación (Pérdida de velocidad de reacción)
Pérdida total
Región de polarización óhmica
(pérdidas por resistencia)
Región de polarización por concentración (pérdida de transporte de los gases)
Tensión de trabajo, V - Curva
Densidad de corriente (mA/m2
Tensión de la pila
f.e.m. Teórica o tensión ideal
Región de polarización de activación (Pérdida de velocidad de reacción)
Pérdida total
Región de polarización óhmica
(pérdidas por resistencia)
Región de polarización por concentración (pérdida de transporte de los gases)
Tensión de trabajo, V - Curva
Densidad de corriente (mA/m2
Tensión de la pila
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
El rendimiento de la pila de combustible se caracteriza por su curva de polarización, que es la representación gráfica del potencial de la pila respecto de la densidad de corriente. En una curva de polarización, podemos observar tres regiones diferenciadas:
A densidades de corriente bajas, el potencial de la pila desciende bruscamente como resultado de la polarización por activación.
A densidades de corriente intermedias, el potencial de la pila desciende linealmente con la corriente; claramente como resultado de las pérdidas óhmicas (es decir, la resistencia de la pila).
A densidades de corriente elevadas, la caída de potencial de la pila se aparta del comportamiento lineal con respecto a la densidad de corriente como resultado de la existencia de una mayor polarización por concentración.

## Slide 71
la curva de polarización es útil pero no siempre proporciona suficiente información. Por ejemplo, no se puede determinar si la pila se ha secado o se ha inundado (ambas circunstancias tienen como resultado una pérdida de tensión)
el método de interrupción de la corriente proporciona una medida rápida de la resistencia de la pila. Este método permite medir la resistencia de una pila en funcionamiento, a lo largo del tiempo, mediante interrupciones de la corriente muy breves. La resistencia se mide como la diferencia entre la tensión de la pila antes y después de la interrupción, dividida entre la corriente. Esto nos permite distinguir entre distintos fenómenos, haciendo un seguimiento de la forma en la que la pila evoluciona en el tiempo.
Interrupción de corriente
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Una curva de polarización proporciona información útil pero no suficiente sobre el rendimiento de una pila de combustible. Por ejemplo, tanto la inundación como el secado de la pila tendrían como resultado una pérdida de tensión, pero con la curva de polarización no podríamos distinguir cuál de las dos circunstancias la ha provocado.
Una medida rápida de la resistencia de la pila puede proporcionar más información sobre el rendimiento de ésta. Por ejemplo, si la membrana se seca se producirá un aumento de la resistencia. Uno de los métodos para medir la resistencia en una pila en funcionamiento es el método de la interrupción de corriente. En este método, la corriente se interrumpe durante un periodo de tiempo muy breve (varios milisegundos) y se observa la ganancia de tensión experimentada. La diferencia entre la tensión de la pila antes y después de la interrupción de corriente, dividida entre la corriente, es la resistencia de la pila.

## Slide 72
Aspectos de seguridad del hidrógeno
como combustible
El hidrógeno presenta riesgos si no se manipula y se controla como cualquier combustible o sustancia portadora de energía.
Las características físicas específicas del hidrógeno son bastante distintas de las de los combustibles habituales.
Algunas de estas propiedades hacen que el hidrógeno sea potencialmente menos peligrosos, mientras que otras pueden hacerlo más peligroso.
En genera, el H2 parece plantear unos riesgos del mismo orden de magnitud que otros combustibles.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Al igual que otros combustibles o sustancias portadoras de energía, la utilización del hidrógeno plantea unos riesgos si no se maneja y se controla adecuadamente. El riesgo del hidrógeno debe considerarse en relación con el de combustibles habituales como la gasolina, el propano o el gas natural. Las características físicas específicas del hidrógeno son bastante distintas de las de los combustibles habituales. Algunas de estas características hacen del hidrógeno un combustible menos peligroso, mientras que otras lo podrían convertir en más peligroso.

## Slide 73
Probabilidad de fugas | 
Volumen de combustible liberado en la fuga | 
Energía del combustiblee liberado en la fuga | 
Límite inferior de inflamabilidad en aire | 
Energía mínima de ignición | 
Energía explosiva por energía almacenada | 
Visibilidad de la llama | 
Emisividad de la llama | 
Toxicidad de los gases de la llama | 
Propiedades relativas a la seguridad del hidrógeno comparado con otros combustibles
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 74
  Volumen y energía del combustible liberado en la fuga
  En el caso de fugas importantes de depósitos de almacenamiento a alta presión, la velocidad de fuga está limitada por la velocidad sónica.
  El H2 tiene una velocidad sónica más elevada (1308 m/s) que el gas natural (449 m/s) y en un principio, la velocidad de fuga sería mayor.
  No obstante, el gas natural tiene una densidad energética por unidad de volumen más de 3 veces superior a la del hidrógeno, de modo que en la fuga de gas natural se libera más energía que en la de hidrógeno.
  Además, si se produce una fuga, el hidrógeno se dispersa mucho más rápidamente que cualquier otro combustible, reduciéndose así los riesgos.
Probabilidad de fugas
El H2 es la molécula más pequeña y por tanto, tiene mayor tendencia al escape que otros combustibles líquidos os gaseosos.
La propensión del hidrógeno a escapar a través de orificios o juntas en las conducciones de combustible de baja presión de 1,26 a 2,8 veces la del gas natural.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
Probabilidad de fugas.
Dado que el H2 posee la molécula más pequeña, tiene una mayor tendencia a escapar a través de los pequeños orificios que otros combustibles líquidos y gaseosos. Teniendo en cuenta la densidad del H2 , su viscosidad y su coeficiente de difusión en el aire, la propensión del hidrógeno a fugarse a través de los orificios y juntas de las conducciones de combustible de baja presión puede ser apenas 1,26 a 2,8 veces más rápida que la fuga de gas natura por el mismo orificio. Teniendo en cuenta que la densidad energética del gas natural por unidad de volumen es 3 veces superior a la del hidrógeno, la fuga de gas natural produciría una mayor liberación de energía que si se tratase de hidrógeno.
  Volumen y energía del combustible liberado en la fuga.
  En el caso de fugas importantes de depósitos de almacenamiento a alta presión, la velocidad de fuga está limitada por la velocidad sónica. Dado que el H2 tiene una velocidad sónica más elevada (1308 m/s), el H2 en un principio escaparía a una velocidad mucho mayor que el gas natural (449m/s). No obstante, puesto que el gas natural tiene una densidad energética 3 veces la del hidrógeno, una fuga de gas natural contendrá siempre más energía.
  Si se produce una fuga, el hidrógeno se dispersa mucho más rápidamente que cualquier otro combustible, reduciéndose así los riesgos.

## Slide 75
  Límite inferior de inflamabilidad en aire y mínima energía de ignición
  La mezcla hidrógeno/aire puede arder en porcentajes de volumen relativamente amplios - entre 4% y 75%- de hidrógeno en aire.
  Otros combustibles tienen unos rangos de inflamabilidad mucho mucho más reducidos, véase el gas natural (5,3-15%), el propano (2,1-10%) y la gasolina (1-7,8%).
  El límite inferior de inflamabilidad del H2 es 4 veces el de la gasolina, 1,9 veces el del propano y un poco inferior al del gas natural.
  El H2 tiene una energía de ignición muy baja (0,02mJ), alrededor de un orden de magnitud inferior en comparación con otros combustibles.
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
  La mezcla hidrógeno/aire puede arder en volúmenes de hidrógeno en aire relativamente amplios, entre el 4% y el 75%. Otros combustibles tienen unos rangos de inflamabilidad mucho más reducidos: natural gas (5,3-15%), propano (2,1-10%) y gasolina (1-7,8%).
  De todos modos, el parámetro clave para determinar si un escape se inflamará es el límite inferior de inflamabilidad y para el H2 , este parámetro es cuatro veces más alto que el de la gasolina, 1,9 veces más alto que el del propano y un poco inferior al del gas natural.
  El H2 tiene una energía de ignición muy baja (0,02mJ), alrededor de un orden de magnitud inferior en comparación con otros combustibles. La energía de ignición es función de la proporción combustible/aire, y para el hidrógeno llega a un mínimo a aproximadamente un contenido de hidrógeno en aire del 25-30%. En el límite inferior de inflamabilidad, la energía de ignición del hidrógeno es comparable a la del gas natural.

## Slide 76
  Energía explosiva por energía almacenada.
El hidrógeno posee la menor energía explosiva por unidad de volumen (22 menos que la del vapor de gasolina).
  Visibilidad, emisividad de llama y toxicidad de los gases de la llama.
La llama del H2 es prácticamente invisible, lo que puede ser peligroso.
la llama del hidrógeno tiene baja emisividad (baja transferencia de radiación térmica).
los incendios de hidrógeno producen sólo vapor de agua (los incendios de gasolina producen también homos y hollín).
B
Notes: H2 Training Manual
Page <number>
  Energía explosiva por energía almacenada
Caso de producirse una explosión, el hidrógeno posee la energía explosiva por unidad de energía almacenada más baja que cualquiera de los combustibles y un volumen dado de hidrógeno tendrá 22 veces menos energía explosiva que el mismo volumen de vapor de gasolina.
  Visibilidad, emisividad de la llama y toxicidad de los gases de la llama
La visibilidad de la llama de H2 es apenas nula, lo que puede ser peligroso pues las personas que se encuentren en las proximidades de una llama de hidrógeno pueden no darse cuenta de que hay un incendio. Esto puede solucionarse añadiendo productos químicos que le aporten la luminosidad suficiente.
La baja emisividad de las llamas de hidrógeno implica que las personas y materiales situados cerca de las mismas tendrán mucha menos tendencia a arder o a sufrir daños por transferencia de radiación térmica. Los humos y el hollín que se generan en un incendio de gasolina comportan un riesgo para todos aquellos que inhalen el humo, mientras que el incendio del hidrógeno produce sólo vapor de agua.