## Slide 1
TECNOLOGÍA DE GAS
Notes: Capítulo 7
Título: La Tecnología del Gas
Nivel: Básico, intermedio
Requisitos: Capítulos 4,5,6
Objetivo general: El capitulo da una visión general de los aspectos técnicos y prácticos de los gases empleados en las pilas de combustible.
Contenidos
1. El manejo de gases comprimidos y gases líquidos a temperaturas muy bajas.
2. Cilindros de Gas
3. Tuberías de gas
4. Válvulas
5. Sensores de Hidrógeno
6. Reglamentos de la presión de gas
7. Otros equipos
8. Escapes
9. Limpieza
Resultados del aprendizaje
El alumno será capaz de:
Identificar las propiedades de los gases empleados en pilas de combustible
Identificar los equipos empleados para manejar y almacenar los gases.
Comprender los factores implicados en operaciones seguras.
Metodología: Clase magistral, trabajo en equipo, debate
Planning: 4 unidades de 1 hora cada una

## Slide 2: CONTENIDOS
El manejo de gas comprimido y gas líquido frío.
1.1. Definiciones.
1.2. Manejo.
1.3. Ficha de Seguridad de Materiales (MSDS).
Cilindros de Gas.
2.1. Cilindros para hidrógeno comprimido.
2.2. Cilindros para hidrógeno Líquido.
2.3. Reglamentos.
2.4. Almacenaje de cilindros.
2.5. Transporte de cilindros.
2.6. Requisitos de Formación y evaluación de competencias.
2.7. Directrices.
Tuberías de Gas.
3.1. Soldaduras.
Válvulas.
Sensores del Hidrógeno.
Reguladores de Presión.
Otros equipos.
Escapes.
8.1. Escapes menores.
8.2. Escapes mayores.
Limpieza.
Notes: H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 3: 1. Nociones preliminares.
1.1. Definiciones
Gas Comprimido: Cualquier materia gaseosa contenida en un recipiente cerrado que:
  - A 21°C está a una presión absoluta P > 276 kPa (2.81Kgf/cm2).
  - A 54°C está a una presión absoluta P > 717 kPa (7.31Kgf/cm2).
  -También los líquidos que a 38ºC tienen una presión de vapor pv > 276 kPa (2.81 7.31Kgf/cm2).
Gas tóxico: Gas que ejerce efectos adversos sobre la salud, dependiendo de la clase de gas, vía de entrada y dosis. (Ej.: CO).
Gas Asfixiante: Gas que tiene nulo o muy bajo efecto tóxico pero que puede causar pérdida de conciencia y muerte al reemplazar el aire, privando al organismo de oxígeno. (Ej.: N2).
Gas Corrosivo: Aquel que al entrar en contacto con tejidos vivos, los destruye mediante la acción química. (Ej.: Cl2).
Gas Inerte: gas de actividad química muy baja o nula. (Ej.:Ar).
Gas Oxidante: Gas que sostiene y acelera la combustión de otros materiales. (Ej.: Cl2).
B
Notes: Definiciones
Gas Comprimido: Un gas comprimido es cualquier gas dentro de un contenedor cerrado que da:
  Presión absoluta mayor que 276 kPa (40 psi) a 21°C (70°F) ó
  Presión absoluta mayor que 717 kPa (104 psi) a 54°C (129.2°F) ó
  Cualquier liquido inflamable que tiene una presión de vapor mayor que 276 kPa (40 psi) a 38°C (100.4°F).
Gas Asfixiante: cualquier gas no-tóxico que desplaza el oxígeno atmosférico por debajo de los limites necesarios para sostener la vida. Estos gases suelen ser incoloros, inodoros e insípidos tales como el nitrógeno, el argón y el helio.
Gas Corrosivo: en contacto con tejidos orgánicos, destruye tejidos mediante acción química.
Gas Inerte : Un gas que es químicamente inactivo.
Gas Oxidante: sostiene y acelera la combustión de otros materiales.
Gas Pirofórico: se enciende espontáneamente en el aire o a temperaturas menores que 54.4°C (130°F), tales como el silano y el fosfino.
H2 Training Manual
Page <number>

## Slide 4
Gas Inflamable:
  Gas que en condiciones normales de temperatura y presión (CNTP) forme una mezcla inflamable con el aire en una concentración menor o igual al 13%.
  Gas que, a CNTP, tenga un rango de mezclas inflamables con el aire mayor al 12%, independientemente de su límite inferior de inflamabilidad.
Gas pirofórico: Gas que en condiciones atmosféricas normales puede entrar en ignición espontáneamente. (Ej.: Silano SiC4)
B
Notes: Gas Inflamable: Una sustancia definida como gas comprimido que:
- es inflamable, en una mezcla de hasta el 13% (de volumen), con el aire, ó
- tiene una escala inflamable con el aire mayor que 12%, a presión y temperatura atmosféricas, independientemente del límite inferior.
Gas no-inflamable: dentro de un contenedor, ejerce una presión absoluta de 280 kPa (40 psi) o más a 20°C (68°F), pero no es un gas inflamable como previamente definido.

## Slide 5
Líquido Criogénico: Líquido con un punto de ebullición menor de -40°C.
B
Notes: Liquido Cirogénico: liquido con un punto de ebullición normal menor que -40ºC según norma española, -150°C según otras normas.
Cilindro de Liquido Criogénico: Contenedor bajo presión diseñado para líquidos criogénicos. Existen 3 clases comunes de cilindro para líquidos: dispensador de gas, de líquido y de gas y líquido.
Medida de seguridad para gases específicos
Consultar siempre la ficha de seguridad MSDS para cada uno de los gases que se empleen. Algunos gases son pirofóricos (fosfamina PH3), corrosivos (clorhídrico ClH), tóxicos (óxido de etileno C2H4O), anestésico (óxido nitroso N2O) o altamente reactivo (amoníaco NH3).
Gases inflamables tales como propano, hidrógeno y acetileno llevan siempre etiqueta roja. Sin embargo, el color del cilindro no es fiable como indicador de inflamabilidad, puede que los fabricantes utilicen sus propios códigos de colores. Comprobar siempre la etiqueta normalizada para información sobre inflamabilidad.
Gases peligrosos (monóxido de carbono, hidrógeno, fosgeno, etc..). Los cilindros se deben almacenar en lugares con ventilación adecuada. En caso de fuga de un gas peligroso, hay que evacuar y restringir el acceso a la zona. Cerrar válvulas generales y eliminar fuentes de ignición si el gas es inflamable.
Se debe manejar con mucho cuidado los gases inertes como el nitrógeno y el dióxido de carbono. Si hay un escape continuo en un lugar cerrado, pueden desplazar el oxígeno creando riesgo de asfixia.
Aunque los gases oxidantes, (oxígeno comprimido, óxido nitroso…) no son combustibles, pueden causar la combustión violenta de muchos materiales. No se debe emplear nunca grasas, solventes, u otros materiales inflamables en una válvula, regulador o tuberías de gases comburentes.
Hay requisitos especiales para el manejo y almacenamiento de gases tóxicos, corrosivos, y pirofóricos.

## Slide 6
B
1
V
2
P
3
4

## Slide 7
B
1.2. Licuación de gases
Licuación: Es el cambio de estado de gas a líquido.
Una sustancia en estado liquido es más densa que en estado gaseoso.
Todos los gases se pueden licuar.
  Se denomina temperatura crítica a la temperatura límite para la licuación de un gas. Por encima de esta temperatura es imposible licuar a un gas, aunque se le someta a enormes presiones.
  Se llama presión crítica, a la presión que se necesita para licuar un gas cuando éste se encuentra en su temperatura crítica.
Sustancia | T Critica [ºC] | P critica [atm]
Anhídrido Sulfuroso | 175 | 78
Amoniaco | 132 | 112
Anhídrido carbónico | 31 | 73
Oxigeno | -119 | 50
Nitrógeno | -147 | 34
Hidrogeno | -240 | 13
Helio | -269 | 23
Notes: Licuación: Es el cambio de estado de gas a líquido, normalmente por aumento de presión. (Condensación: por disminución de temperatura)
Todos los gases se pueden licuar. Antiguamente se creía en la existencia de gases permanentes, porque era imposible licuarlos, no obstante que eran sometidos a presiones de hasta 3000 atmósferas (oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, etc) Por los trabajos de Andrews (1875), se conoció la necesidad de una temperatura determinada para efectuar la licuación de los gases.
Se denomina temperatura crítica a la temperatura límite para la licuación de un gas. Por encima de esta temperatura es imposible licuar a un gas, aunque se le someta a enormes presiones.
Se llama presión crítica, a la presión que se necesita para licuar un gas cuando éste se encuentra en su temperatura crítica.

## Slide 8
B
Procedimientos básicos para la licuación de gases:
  Extrayendo calor del fluido.
  Realizando un trabajo sobre el fluido y extrayendo calor:
  Por efecto Thomson - Joule.- Si un gas sufre una expansión brusca con caída de presión, el gas se enfría.
Q
W=0
Q
W
v2
v1
(1)
(2)
(3)
Notes:   Bajando la temperatura (Ejemplo: anhídrido sulfuroso licua a - 10°C)
  Por comprensión y enfriamiento:
  Es el procedimiento de Faraday, que consiste en calentar una sustancia que desprende el gas, el cual aumenta su presión por no poder expandirse en el interior del tubo cerrado, porque una de sus ramas está introducida en el hielo. Con el aumento de presión y una temperatura de 0°C el gas se licua.
  Por efecto Thomson - Joule.- Cuando un gas se comprime a 200 atmósferas y luego se disminuye la presión hasta llegar a una atmósfera su temperatura desciende a - 200°C. Es decir, si un gas está comprimido y dejamos que pase el vacío, o sea que bruscamente baje su presión por la dilatación, el gas se expande sin producir trabajo exterior y se enfría.

## Slide 9
Gases Corrosivos.
Líquidos y Gases Criogénicos.
Gases Inflamables.
Gases Tóxicos y muy Tóxicos.
1.2. Manipulación de fluidos peligrosos
B
Notes:     Gases Corrosivos
    Con el uso de gases corrosivos, los metales se vuelven frágiles por reducción de la sección resistente.
    Emplea un diafragma regulador adecuado. El gas corrosivo destruirá un regulador de acero o de bronce. Consulte con el proveedor de gas.
    Comprueba equipos y tuberías frecuentemente por posibles fugas.
    Quitar los reguladores después de usarlos y limpiar con aire seco o nitrógeno.
    Líquidos y Gases Criogénicos
    Usar los equipos de protección personal (EPI) apropiados, (guantes, gafas, y protector de cara), durante cualquier manipulación de líquidos criogénicos.
    En caso de contacto con la piel, no se debe frotar. Meter la parte afectada en un baño de agua templada (inferior a 40ºC) y acudir al médico.
    Usa solo los equipos, válvulas y contenedores diseñados para el producto, las temperaturas y presiones de trabajo.
    Inspeccionar los contenedores posibles perdidas del vacío aislante. Si la capa externa de un contenedor está fría o tiene señales de escarcha, se ha perdido algo del vacío. Vaciar los contenidos en otro contenedor criogénico y quitar la unidad dañada. El fabricante u otra empresa autorizada debe realizar las reparaciones.
    Operaciones de traslado con contenedores criogénicos abiertos, tales como los Dewars, se deben realizar de forma lenta con el fin de minimizar la ebullición y evitar salpicaduras.
    No se debe dejar acumular hielo u otros materias debajo del vaporizador o del tanque. Una acumulación excesiva de hielo podría resultar en la emisión de gas excesivamente frío o daños estructurales al contenedor criogénico o a los alrededores.
    Todos los sistemas criogénicos, incluidas las tuberías, deben estar equipados con dispositivos para permitir el escape de presión, con el fin de evitar la excesiva acumulación de presión. Los escapes de presión deben estar dirigidos a un lugar seguro. No manipule las válvulas de escape ni los ajustes de las válvulas para la presión.
    Se debe emplear aire caliente, vapor o agua caliente para descongelar equipos helados. NO UTILICE agua para descongelar equipos de Helio liquido.
    Gases Inflamables
    Los gases inflamables, salvo gases de combustible protegidos, no se deben emplear cerca de puntos de ignición (llamas, chispas, focos de calor), agentes oxidantes o equipos electrónicos o eléctricos sin punto tierra o posiblemente peligrosos.
    Los extintores manuales deben estar disponibles para emergencias. Los extintores deben ser compatibles con los materiales y aparatos en uso.
    No se debe usar llamas para detectar fugas. Se debe usar una solución de detección de fugas compatible.
    Se deben emplear herramientas anti-chispa en trabajos con bombonas de gas inflamable comprimido.
    Las puertas de acceso en zonas donde se usa o se almacena gases inflamables, deben llevar señalización “prohibido llamas”.
    Los sistemas colectores deben ser diseñados y construidos por personas cualificadas. Colectores deben cumplir con las normas de seguridad oficiales para tuberías de gases inflamables.
    Gases Tóxicos y muy tóxicos
    Si no hay indicaciones al contrario, todos los gases deben ser almacenados o en un local con ventilación forzada.
    Si las cantidades manejadas son pequeñas (Ej..,cilindros de calibración) o o en concentraciones muy diluidas, estos gases pueden almacenarse fuera de un recinto ventilado.
    Se debe usar alarmas visuales y sonoras en las campanas de ventilación dedicadas al uso o almacenaje de gases tóxicos o muy tóxicos.
    Procedimientos Estándares de Operaciones para procesos o procedimientos con gases corrosivos, tóxicos y muy tóxicos deben incluir planes de emergencia. Todos los empleados implicados deben recibir formación específica.

## Slide 10
1.3. Ficha de Seguridad de Materiales (MSDS)
Información de producto: identificador del producto (nombre); nombre, dirección y teléfonos de emergencia del fabricante y el proveedor.
Ingredientes peligrosos .
Datos Físicos.
Datos sobre riesgo de combustión o explosión.
Datos sobre reactividad: información sobre la inestabilidad química del producto y las sustancias con que pueda reaccionar.
Propiedades Toxicológicas.
Efectos sobre la salud.
Medidas Preventivas.
Primeros auxilios .
Preparación de Información: quién es el responsable de la fecha y preparación de la MSDS.
B
Notes: Una ficha de seguridad de materiales es un documento que contiene información sobre posibles peligros (salud, incendio, reactividad, medio ambiental) y como trabajar con seguridad con el producto químico.
Es un punto de partida esencial para el desarrollo de un programa completo de salud y seguridad. Contiene también información sobre el uso, almacenaje, manejo del producto y procedimientos de emergencia. La ficha contiene mucha más información que la etiqueta, y son redactados por el fabricante o el proveedor del producto. Su función es de informar sobre posibles peligros relacionados con el producto; como emplear el producto con seguridad; las consecuencias de no seguir las recomendaciones, que hacer en caso de accidente; como reconocer las síntomas de sobre-exposición y que hacer al respeto.
La ficha incluye:
Información de producto: identificador del producto (nombre); nombre, dirección y teléfonos de emergencia del fabricante y el proveedor.
Ingredientes peligrosos
Datos Físicos
Datos sobre riesgo de combustión o explosión.
Datos sobre reactividad: información sobre la inestabilidad química del producto y las sustancias con que pueda reaccionar
Propiedades Toxicológicas
Efectos sobre la salud
Medidas Preventivas
Primeros auxilios
Preparación de Información: quién es el responsable de la fecha y preparación de la MSDS

## Slide 11
1.3. Ficha de Seguridad de Materiales (MSDS)
B
Notes: ¿Con que frecuencia se debería actualizar la ficha de seguridad?
Si llega información nueva y significativa antes de terminar los tres años, el proveedor está obligado a actualizar la etiqueta del producto y la ficha MSDS.
Si no hay información nueva sobre los ingredientes al terminar los tres años, el proveedor debe revisar la ficha y la etiqueta y cambiar los datos necesarios.

## Slide 12
1.3. Ficha de Seguridad de Materiales (MSDS)
B
Notes: Marcación e inspección de bombonas
Bombonas de gas comprimido deben ser marcados de forma legible, con la química o la marca comercial del gas, para facilitar la identificación de los contenidos. Estas marcaciones se harán con escarcillo o un sello de forma permanente. Siempre que sea posible, se colocan las marcas en la parte superior del cilindro.
Se inspeccionan las bombonas de gas comprimido dos veces por año natural según las normas siguientes. Cualquier bombona que no cumple con estos requisitos se retirarán de servicio.
Abolladuras – Las abolladuras son deformaciones causadas por el contacto con objetos desafilados de tal forma que el espesor del metal no esté afectada normalmente. Solo las bombonas con abolladuras que dañan la pared de metal serán retiradas.
Cortes – gubias y clavadas – Estas son deformaciones causadas por objetos afilados que afectan el espesor del cilindro, reduciéndolo en el punto del corte.
Cilindros con cortes que reducen el espesor de las paredes de metal deben ser retirados de servicio.
Corrosión y hoyos – Cilindros con corrosión y hoyos que afectan el espesor de la pared, se deben retirar de servicio.
Protuberancias – Bombonas con protuberancias marcadas se retirarán.
Cuello – Se examina el cuello del cilindro por fisuras importantes, pliegues y flujos. Se comprueba si hay fisuras con una mezcla de agua y jabón. Bombonas con fisuras graves en el cuello se retirarán.
Anillo de pie y anillo de cabeza – se retirará los cilindros que tienen el anillo de pie o el anillo de cabeza tan deformado que ya no 1) se mantiene de pie ó 2) la válvula y la zona del cuello quedan desprotegidas.
válvulas, cilindros, acoplamientos, reguladores, mangueras y otros aparatos se mantendrán libres de sustancias grasas y aceitosas.

## Slide 13: 2. CILINDROS DE GAS
2.1. Cilindros de Hidrógeno comprimido
I
Aumentar la densidad de energía: Más masa de hidrógeno gaseoso en menos volumen.
Reto no resuelto: Reducir costes sin empeorar la resistencia.
Dos formas de mejorar la densidad de energía:
Tanques crío-comprimidos.
Tanques conformables.
Notes: Almacenamiento de Hidrógeno
Actualmente el mejor almacenaje de hidrógeno se realiza en tanques de gas comprimido a (340 atm, 5000 psi y 680 atm, 10000 psi), y depósitos de hidrógeno liquido criogénico para el almacenaje a bordo del hidrógeno.
Bombonas de hidrógeno gaseoso comprimido
Se puede mejorar la densidad energética del hidrógeno almacenándolo a temperaturas más elevadas. Esto requiere mejorías en diseño y materiales para asegurar la integridad del cilindro. LA compresión del H2 es cara. Se necesitaran avances en la tecnología de la compresión serán también necesarios para mejorar eficiencias y rebajar el coste de la producción de hidrógeno de alta presión.
Cuestiones relacionadas con las bombonas de hidrogeno comprimido tienen que ver con:
alta presión
peso
Volumen
Conformabilidad
coste.
El coste de bombonas de gas comprimido a alta presión depende sobre todo del coste de la fibra de carbono que hay que emplear para refuerzos estructurales de bajo peso. Se está investigando fibras de carbono más económicas que aguanten las presiones altas y cumplan con las normas de seguridad. Sin embargo, la fibra de carbón de bajo coste debe cumplir con los requisitos de espesor para poder cumplir con los objetivos de capacidad volumétrico.. El reto clave es de bajar costes sin afectar al peso y al volumen.
Dos formas de mejorar la densidad de energía por masa y volumen:
El primer método emplea tanques crio-comprimidos. El método se basa en el hecho de que, a una presión y un volumen fijos, la capacidad volumétrica del tanque aumenta a medida que se baja la temperatura. Así que, si se enfría la bombona de temperatura ambiente a la temperatura de nitrógeno líquido, (77°K), su capacidad volumétrico se aumentará por (un factor de) cuatro, aunque la capacidad volumétrico del sistema será menor que esto debido al aumento de volumen necesario para el sistema de refrigeración.
El segundo método emplea tanques conformables. Los tanques de gasolina liquida empleados actualmente en vehículos, son muy conformables para aprovechar al máximo el espacio disponible. Los conceptos para estructuras de tanques conformables se basan en la ubicación de paredes de apoyo estructurales. Estructuras de carga internas del tipo celular podrían ser otra posibilidad para conseguir más conformabilidad.
Tanques de hidrógeno comprimido [5000 psi (~35 MPa) y 10,000 psi (~70 MPa)] tienen certificación internacional según los estándares del ISO 11439 (Europa), NGV-2 (U.S.), y Reijikijun Betten (Islandia) y han sido aprobados por TUV (Alemania) y el Instituto de seguridad en el gas a alta presión, de Japón (KHK).

## Slide 14: 2. CILINDROS DE GAS
2.2. Cilindros de Hidrógeno Líquido
Se consiguen altas densidades, pero necesita equipos auxiliares, caros voluminosos y pesados.
B
I
Notes: Tanques de Hidrógeno Liquido
Se puede aumentar la densidad energética del hidrógeno almacenándolo en estado líquido.
Sin embargo, las consideraciones con los tanques LH2 son: el hidrógeno de ebullición, la energía necesaria para la licuefacción del hidrógeno, el volumen, el peso, y coste del tanque. Los requisitos energéticos para la licuefacción son altos; típicamente el 30% del valor de calentamiento del hidrógeno. Se necesitan nuevos métodos capaces de bajar estos niveles energéticos y, a la vez, los costes de la licuefacción. Se debe minimizar ó eliminar el hidrógeno de ebullición por razones de costes, eficiencia, gama de vehículos y la seguridad de vehículos cuando se aparcan en espacios confinados. Los tanques LH2 precisan aislamiento. Este hecho reduce la capacidad gravimétrica y volumétrica. Tanques (LH2) pueden almacenar más hidrógeno en un volumen dado que los tanques de gas comprimido. La capacidad volumétrica del hidrógeno liquido es 0.070 Kg./L, comparado con 0.030 Kg./L para tanques de gas de 10,000 psi.

## Slide 15
B
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
13
14

## Slide 16
2.3. Regulación
Libre circulación de equipos presurizados: Directiva 1999/36/EC.
Recipientes criogénicos: EN 13458-1:2002, Directiva 97/23/EC y Normativa unificada EN 13458.
Botellas de almacenamiento de gas: ISO/TC 58.
Las siguientes normas Europeas cubren la Inspección Periódica, la Revisión y Recalificación de los contenedores de gas:
  EN 1802 (Recipientes transportables de aluminio sin costuras).
  EN 1803 (Recipientes transportables de acero al carbono soldado).
  EN 1968 (Recipientes transportables de acero sin costuras).
  EN 12863 (Recipientes de acetileno disuelto).
Reglamento de aparatos a presión: Real Decreto 1244/1979.
Botellas y botellones para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión: Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP7.
Depósitos criogénicos: MIE-AP10.
B
Notes: Directiva 1999/36/EC regula la libre circulación de equipos presurizados transportables. Un cilindro que cumple ciertos requisitos se marca con “”.
    “Negative Cylinder List”: Algunos países de la Comunidad Europea han establecido listados de los tipos de cilindros que no se consideran seguros por las condiciones originales de diseño y que deben ser retirados de servicio ó de uso limitado.
La puesta de marcas y etiquetas en nuevos contenedores criogénicos estáticos debe seguir la normativa EN 13458-1:2002. Directiva 97/23/EC y la Normativa unificada EN 13458 proporcionará el marco de requisitos para la protección de presión de sistemas de tanques de almacenamiento criogénicos.
Las siguientes normativas Europeas cubren la Inspección Periódica, la Comprobación y Recualificación de contenedores de gas.
    EN 1802: cilindros de gas transportables-inspección y comprobación periódica de cilindros para gas de aluminio sin costuras.
    EN 1803: cilindros de gas transportables-inspección y comprobación periódica de cilindros para gas de acero de carbón soldado (excluyendo LPG).
    EN 1968: cilindros de gas transportables-inspección y comprobación periódica de cilindros para gas de acero sin costuras.
    EN 12863: cilindros de gas transportables- inspección y Mantenimiento de cilindros de acetileno disuelto.
ISO/TC 58: Standardización de cilindros de gas, accesorios y características relacionados con su fabricación y uso. No incluye contenedores criogénicos, aerosoles y grandes contenedores de gas transportables. (La responsabilidad principal del TC 58 son descuidos administrativos por los subcomités)

## Slide 17
2.4. Manipulación de gases comprimidos en botellas.
  COMPONENTES DE LAS BOTELLAS:
    Caperuza o tulipa.
    Válvula o grifo.
    Cuerpo.
    Válvula de seguridad: Sólo para gases licuados. Se activa si la presión alcanza 26-33Kgf/cm2.
B
Notes: Manejo
Solo personal cualificado debe manejar los gases comprimidos. La formación de este personal debe incluir el contenido de esta directriz, información específica del gas empleado e información sobre emergencias.
Se debe utilizar calzado de seguridad al mover las botellas.
* No se debe arrastrar o llevar las botellas manualmente. Emplea un carretón adaptado al transporte de cilindros. Las tapas de las botellas deben estar cerradas durante el transporte.
    Prevenir daños a las botellas. Situarlos e un lugar donde no hay objetos que pueden caer encima o golpear los cilindros; donde no hay peligro de corrosión o daños causados por ajenos.
Solo el proveedor de gas puede mezclar gases dentro de un cilindro.
Las botellas no deben ser expuestas a temperaturas bajas creadas artificialmente, sin la aprobación del proveedor.
Los contenedores no se deben emplear para ninguna otra función que no sea la de guardar los contenidos originales.
No se debe levantar las botellas por la tapa.
No se debe emplear cuerdas, cadenas ni tejidos para colgar botellas, salvo en caso de que el cilindro este diseñado para ello.
No se debe emplear imanes para levantar botellas.
En caso de que la cilindro no disponga de dispositivos elevadores adecuados, se debe emplear cuñas o plataformas adaptadas para levantar los recipientes.
Las botellas no se deben pintar.
Las botellas con escapes, defectuosas, quemadas o corroídas no se deben transportar sin la aprobación del proveedor.

## Slide 18
B
La manipulación de gases comprimidos debe ser realizada siempre por personal debidamente entrenado.
  Usar calzado de seguridad y guantes.
  No se debe arrastrar o desplazar las botellas a mano, utilizar carretillas adecuadas. Si el desplazamiento es corto ruede las botellas en posición vertical sobre su base o peana.
  Evitar daños a las botellas.
  No mezclar gases dentro de un cilindro.
  Las botellas no deben ser expuestas a temperaturas bajas creadas artificialmente sin la aprobación del proveedor.
  Los contenedores no se deben emplear para ninguna otra función que no sea la de guardar los contenidos originales.
  No levantar las botellas por la tulipa de protección.
  No emplear cuerdas, cadenas ni eslingas para colgar las botellas.
  No emplear imanes para levantar las botellas.
  En caso de que el cilindro no disponga de dispositivos elevadores adecuados, se debe emplear cuñas o plataformas adaptadas para levantar los recipientes.
  Las botellas no se deben pintar.
  Las botellas con fugas, defectos, quemados o corroídos no se deben transportar sin la aprobación del proveedor.
Notes: Manejo
Sólo personal cualificada debe manejar los gases comprimidos. La formación de este personal debe incluir el contenido de esta directriz información específica del gas empleado e información sobre emergencias.
Se debe utilizar calzado de seguridad al mover las botellas.
* No se debe arrastrar o llevar las botellas manualmente. Emplea un carretón adaptado al transporte de cilindros. Las tapas de las botellas deben estar cerradas durante el transporte.
    Prevenir daños a las botellas. Situarlos e un lugar donde no hay objetos que pueden caer encima o golpear los cilindros; donde no hay peligro de corrosión o daños causados por ajenos.
Solo el proveedor de gas puede mezclar gases dentro de una cilindro.
Las botellas no deben ser expuestas a temperaturas bajas creadas artificialmente, sin la aprobación del proveedor.
Los contenedores no se deben emplear para ninguna otra función que no sea la de guardar los contenidos originales.
No se debe levantar las botellas por la tapa.
No se debe emplear cuerdas, cadenas ni tejidos para colgar botellas, salvo en caso de que el cilindro este diseñado para ello.
No se debe emplear imanes para levantar botellas.
En caso de que la cilindro no disponga de dispositivos elevadores adecuados, se debe emplear cuñas o plataformas adaptadas para levantar los recipientes.
Las botellas no se deben pintar.
Las botellas con escapes, defectuosas, quemadas o corroídas no se deben transportar sin la aprobación del proveedor.

## Slide 19
SI se debe
Comprobar código de incendio.
Tener un almacén claramente señalizado, ventilado y seco.
Poner carteles de “No Fumar" en los alrededores.
Guardar cilindros en posición vertical y asegurados.
Cerrar bien las tapas protectoras.
Asegurar que la zona este bien ventilada.
Proteger de golpes los cilindros.
Almacenar oxígeno y gases de combustible en zonas separadas.
NO se debe
Emplear un cilindro como conexión a tierra.
Sujetar los cilindros a una mesa de trabajo o a cualquier estructura donde podrían formar parte de un circuito eléctrico.
Practicar la soldadura de arco en un cilindro.
Emplear una llama o agua hirviendo para descongelar una válvula. Puede que las válvulas contengan enchufes con fusible que se funden a temperaturas inferiores al punto de ebullición del agua.
B
2.5. Almacenaje de Cilindros
Notes: Almacenaje de cilindros
Procedimientos para gases comprimidos incluyen los siguientes:
Almacenar solo en lugares definidos, designados, señalizados.
Todos los cilindros de gas comprimido deben ser almacenados según OSHA y otros requisitos. Todos los cilindros, llenos o vacíos, tienen que estar de pie y sujetados por cadenas, tiras o en rejillas para evitar caídas.
cilindros de gas tienen que estar sujetos para prevenir caídas causadas por el contacto accidental, vibraciones o terremotos.
Se debe sujetar los cilindros las siguientes formas:
De pie.
Con la tapa protectora de acero cerrada para evitar que un golpe accidental a la válvula cause fuga.
Agrupados según contenidos (tipo de gas).
Cilindros vacíos y llenas en zonas distintas.
Señalizar cilindros vacíos y los que deben ser devueltos al proveedor.
Ordenar para poder usar los cilindros más antiguos primero.
Sujetar cilindros con cadenas o cables para evitar caídas
Almacenar cilindros de gas comprimido en lugar seco, bien ventilado, apartado de salidas y escaleras. Si se almacenan en el exterior, los contenedores no deben tocar el suelo y deben estar protegidos de extremos de calor o frío.
Si la válvula se atasca, no se debe nunca forzar. Si no se puede abrir manualmente, se debe devolver el cilindro y cambiarlo por otro.
Empleados no deben tratar de reparar cilindros o válvulas, o forzar válvulas atascadas o congeladas.
No almacenar contenedores de gas comprimidos en zonas donde hay mucha circulación de vehículos o personas.
Almacenar cilindros de oxígeno a al menos 6 metros de materias inflamables o combustibles ó separarlos con una barrera resistente a incendio de metro y medio.
Evitar que los cilindros, válvulas y mangueras tengan contacto con aceite o grasa.
No debes manejar cilindros de oxígeno con manos, guantes o ropa grasientos.
Posicionar extintores apropiados a los gases almacenados cerca de la zona de almacenamiento.
Señalizar los nombres de los gases presentes y carteles de NO FUMAR en la zona de almacenaje.

## Slide 20
2.5. El Transporte de cilindros
Cuando se montan los cilindros en paquete o en remolque, las tensiones del montaje, junto con otras tensiones, pueden afectar el rendimiento seguro de los cilindros. Presta atención al:
Contacto entre cilindros.
Dispositivos de sujeción.
Separadores.
Contacto metal-metal.
Descargas estáticas.
Expansión.
Signos de corrosión.
Válvulas y correctores.
Diseño de vehículo.
Conexiones a tierra.
Diseño del bloque (EN 13769).
B
Notes: Cuando se transporta bombonas por grúa o torre, se debe emplear una cuña, barco o plataforma adecuada. No se deben usar eslingas ni imanes. Tapas protectoras de válvula deben ser empleadas siempre que sea posible.
Se mueve los cilindros inclinando y rodándolos por la parte inferior. No se deben arrastrar ni deslizar. Cuando se transportan en vehículo se deben sujetar. No se debe dejar caer, golpear o golpear uno contra otro violentamente.
No se levantan con la tapa protectora. No se emplean palancas debajo de las válvulas para separar los cilindros de terreno congelado. Se recomienda agua templada no hirviendo. Tapas protectoras están diseñadas para evitar daños a la válvula. Colocar la tapa protectora antes de levantar el cilindro del horizontal al vertical. Tuerza en sentido de las agujas del reloj para cerrar.
Un carretillo para cilindros, cadena o otro dispositivo para sujetar se empleará para mantener los cilindros verticales.
Si no se emplea un carrito de cilindros, se quitan los reguladores y se ponen las tapas protectoras antes de mover los cilindros.
cilindros que no tienen ruedas manuales fijas deben tener llaves, manivelas o llaves no-ajustables en la base de la válvula mientras los cilindros estén en servicio. En instalaciones múltiples, solo hay una llave para cada grupo.
Cerrar válvulas antes de mover cilindros.
Cerrar válvulas cuando al terminar el trabajo.
Cerrar válvulas de cilindros vacíos.
No colocar cilindros en zonas donde puedan formar parte de un circuito eléctrico. Evitar contacto con raíles, cables de carretillo etc.. Alejar cilindros de radiadores, tuberías, mesas de trabajo etc. que puedan usarse para tomas de tierra como el contacto de un electrodo contra un cilindro para la soldadura.
No emplear cilindros como rulos o soportes, aún si están vacíos.
Marcar cilindros vacíos con “Vacío" o "MT“ (Empty) , Apartarlos de cilindros llenos y devolver en seguida al proveedor con las tapas protectoras puestas.
No se debe manipular o quitar dispositivos de seguridad de las válvulas.

## Slide 21
2.6. Requisitos de Formación y Evaluación de capacidades.
El personal debe llevar prendas y calzado antiestático (calzado conductor, prendas hechas de tejidos naturales, etc.)
Cada persona debe recibir formación específica para su área de trabajo.
La formación debe incluir:
  Los posibles riesgos del hidrógeno.
  Reglamentos de seguridad del lugar de trabajo.
  Procedimientos de emergencia.
  El uso de equipos anti-incendio.
  El utilidad y uso de los EPIS.
B
Notes: Requisitos de Formación y evaluación de competencias
Cada persona implicada en la operación y/o mantenimiento de plantas/sistemas de hidrógeno debe haber recibido formación específica para su área de trabajo.
Estas personas deben: ser capacitadas para las tareas que tendrán que realizar; haber mostrado su comprensión de la formación impartida y ser capaces de actuar de forma apropiada en caso de emergencia.
Personal debe llevar calzado conductivo y ropa de fibras naturales para evitar la acumulación de estática.
Formación debe ser comprensiva, incluyendo todos los aspectos y peligros potenciales que se puede encontrar.
Debe incluir, entre otros aspectos, para todo el personal:
• Los peligros del hidrógeno
• Normas de seguridad
• Procedimientos de emergencia
• El manejo de equipos anti-incendio
• El uso de prendas/equipos protectores, incluyendo equipos de respiración.
Se debe recibir formación específica al puesto también.
La formación debe ser organizada como sistema formal y las fechas, contenidos y resultados guardados.
La formación debe incluir cursos de actualización de forma regular.
Elementos de formación general incluyen:
Gases comprimidos y equipos
Los peligros de gases comprimidos y equipos.
Equipos Personales protectores
Inspecciones (procedimientos).
Manejo (procedimientos).
Almacenaje. (procedimientos).
Uso (procedimientos).
Procedimientos de seguridad específicos al gas
Procedimientos de emergencia específicos al gas comprimido

## Slide 22
2.7. Buenas Prácticas
Cerrar las válvulas de los cilindros de gas cuando el equipo no está en funcionamiento.
Válvulas de cierre no se deben instalar entre dispositivos para la liberación de presión y los equipos que protegen.
Usar válvulas para la liberación de presión y asegurarse de que funcionan.
Válvulas para la liberación de presión deben tener salida al exterior.
No permitir nunca llamas ni focos de calor concentrados.
No permitir nunca que un cilindro forme parte de un circuito eléctrico.
No abrir parcialmente una válvula del tanque con el fin de quitar polvo u otros escombros de la entrada del cilindro.
No emplear nunca el gas de un cilindro como aire comprimido.
Presurizar los reguladores lentamente y asegurar que las salidas de válvula y los reguladores no estén dirigidos hacia el personal cuando se abren las válvulas del cilindro.
Para cilindros que precisan de una llave para la apertura de la válvula principal, se debe dejar la llave colocada durante toda la apertura.
B
Notes: Antes de usar el cilindro por primera vez se debe:
  Asegurar que el cilindro esté equipado con el regulador apropiado. Usar siempre el regulador diseñado para el material en uso y evitar siempre el contacto de grasa o aceite con la válvula o regulador. Pueden causar reacciones peligrosas dentro del cilindro.
  Posicionar el cilindro para que la manivela de la válvula está accesible en todo momento.
  Abrir la válvula lentamente con el regulador apropiado puesto.
  La válvula se debe abrir del todo. No deja nunca una válvula semiabierta: o se abre del todo o se cierra del todo.
  No se deje la válvula abierta cuando el equipo no esta en uso, incluso aunque este vacío. El aire y la humedad puedan entrar y causar contaminación y corrosión dentro del cilindro.
  En el caso de gas toxico o irritante, solo abrir la válvula mientras el cilindro esté en servicio dentro de un extractor operativo y, aún así, siempre es mejor alejar la válvula y el flujo de gas del personal.
Cuando se emplean cilindros recuerda:
  Nunca calentar el cilindro para aumentar la presión del gas, se pueden vencer los mecanismos internos de seguridad..
  Mantener el cilindro lejos de chispas, llamas y circuitos eléctricos.
  Nunca fiarse de los códigos de color para identificar el gas (Fabricantes diferentes emplean códigos diferentes)
  Nunca rellenar un cilindro: mezclar gases residuales en una zona delimitada puede resultar en una reacción seria y devastadora.
  No emplear oxígeno como si fuera aire comprimido.
  No emplear accesorios o tubería de cobre con tanques de acetileno: puede causar una explosión.
  Llevar equipo protector apropiado a los materiales que usas.

## Slide 23
2.7. La Buena Práctica
No tratar de abrir una válvula con corrosión.
Las válvulas se deben abrir solamente hasta el punto donde el gas pueda entrar al sistema a la presión indicada.
Emplear un gancho de tapa para aflojar una tapa apretada. No emplear nunca la fuerza excesiva para soltar una tapa. El proveedor debe quitar las tapas “pegadas”.
Mantener apretados los reguladores, la tubería y otros dispositivos con el fin de prevenir escapes de gas.
Confirmar el grado de hermetismo empleando soluciones compatibles de pruebas de escape o instrumentos de pruebas de escape.
Liberar la presión de los sistemas antes de apretar o abrir conexiones y antes de reparar.
No emplear cinta de Teflón™ en aparatos CGA (hilo recto) donde el sello es metal-metal. El empleo de cinta Teflón™ hace que los hilos se extienden y se debilitan, aumentando así la posibilidad de fugas.
No emplear nunca adaptadores o aparatos de intercambio entre las botellas y los reguladores.
Se puede emplear luz fluorescente para comprobar la presencia de grasa o aceite en los reguladores y válvulas.
B
Notes: Líquidos criogénicos
Todos los líquidos criogénicos se usarán con precaución debido a la posibilidad de daños a la piel y los ojos causados por las temperaturas bajas y el peligro de la acumulación de presión en tuberías cerradas o contenedores
Se recomienda un protector de cara entera, guantes no-ajustados para el manejo de criogénicos y pantalón sin dobladillo para el transporte de fluidos criogénicos.
Se debe usar contenedores portátiles sólo cuando la ventilación lo permite. No colocar contenedores en un armario o otro espacio encerrado donde no hay ventilación. La acumulación de gas inerte puede generar un ambiente con insuficiencia de oxígeno.
Se debe emplear contenedores especiales con chalecos de aire con tapas sueltas para el manejo de cantidades pequeñas. Estos contenedores, suministrados por el proveedor de gas, tendrán dispositivos para la liberación de la presión.
Cualquier espacio donde acumulan fluidos criogénicos (también fugas a equipos cerrados) se debe ventilar o proteger mediante dispositivos de alivio de presión. Se pueden acumular presiones altísimas en espacios cerrados cuando el liquido se transforma en gas. Por ejemplo, un centímetro cúbico de nitrógeno liquido expande a 700 veces este volumen.
Llenar contenedores lentamente con líquidos criogénicos para evitar salpicar.
Contenedores criogénicos con señales de pérdida del vacío en la capa exterior (acumulación de hielo visible en el contenedor) se deben rechazar. Contacto con el aire (o gases con un punto de ebullición mas elevado) pueden causar un tapón de hielo en un contenedor criogénico .

## Slide 24: 3. TUBERÍAS DE GAS Existen numerosos factores que afectan el grado de fragilidad.
B
Los más importantes son:
  Grado de pureza del hidrógeno.
  Temperatura.
  Presión. En ambientes de hidrógeno se ha demostrado que la tendencia a la fragilidad aumenta con la presión.
Existen varios mecanismos de fracturas por fragilidad o efectos de la degradación. Los que están relacionados con el transporte de hidrógeno por tubería son:
Internos Fragilidad por gas hidrógeno (HGE) a temperatura ambiental.
Externos Corrosión bajo tensión (SCC) de los materiales de la tubería en ambientes subterráneos.
Notes: En el diseño seguro de tubería de hidrógeno y sistemas de distribución recuerda:
condiciones locales
Códigos de diseño mecánico y instalación de tubería aplicables.
Condiciones de servicio (composición del fluido, velocidad del gas, presión, temperatura y punto de condensación.)
Selección de materiales metálicos.
Selección de materiales no-metálicos.
Leyes y normas nacionales.
Normas de limpieza.
Códigos industriales de conducta relacionados con sistemas de hidrógeno.
Peligros: hay numerosos mecanismos de fragilidad o efectos de degradación. Los que afectan la transmisión del hidrógeno vía tubería son:
corrosión interna -> fragilidad por hidrógeno Gas (HGE) a temperaturas ambientales
corrosión externa-> Corrosión bajo tensión (SCC) de tubería subterránea.
En general, los siguientes puntos se refieran a aspectos metalúrgicos:
Se prefiere el uso de aleaciones con micro estructuras homogéneas de grano fino.
Se evitan los aleaciones de alta dureza y resistencia. (dureza máxima de 22 HRC o 250 HB).
Se emplean aceros con limpieza reforzada para minimizar la perdida de resistencia causada por las inclusiones no-metálicas y la fragilidad causada por el hidrógeno.
Componentes libres de defectos significativos, externos o internos.
Materiales metálicos: resistencia, dureza y micro estructura, ASTM G 142-98 “Método de prueba estándar para determinar la susceptilidad de los metales para la fragilidad causada en ambientes con hidrógeno a temperaturas y/o presión altas.”.

## Slide 25
3. TUBERÍAS DE GAS
B
Desde el punto de vista metalúrgico:
Se prefiere el uso de aleaciones con micro estructuras homogéneas de grano fino.
Evitar aleaciones excesivamente duras o de lata resistencia. (Dureza máxima de 22 HRC o 250 HB).
Se emplean aceros de alta pureza para minimizar la perdida de resistencia causada por las inclusiones no-metálicas y la fragilidad causada por el hidrógeno.
Los componentes mecánicos deben estar libres de defectos significativos externos o internos.
Notes: Muchos materiales metálicos sufren fragilidad en ambientes con hidrógeno. Incluyen aceros (especialmente de alta resistencia), acero inoxidable, y aleaciones de níquel.
Aceros empleados en tubería para hidrógeno deben tener dureza máxima de aprox. 22 HRC (Hardness Rockwell C) o 250 HB (Hardness Brinell). Esto equivale a un limite de resistencia tensil de aprox. 116 ksi (800 MPa). Las soldaduras deben tener dureza máxima de 22 HRC o 250 HB .
NOTA: Frecuentemente una área de soldadura muchas veces es más dura y entonces más propenso a la fragilidad.
Comentarios:
Evaluar la idoneidad de la materia para resistir los efectos de quebrantamiento del gas hidrógeno (ves ISO 11114-4 y B4)
Normalmente UHP hidrógeno se transporta en una tubería 316L de acero inoxidable que ha sido electro pulido.
El diseño, fabricación, inspección, revisión, y prueba debe seguir las normas nacionales o internacionales, como ASME B31.3 y B31.8.

## Slide 26
3.1. Soldaduras
Superficies internas de la soldadura lisas y libres de escoria, salpicaduras o escoria.
El nivel de dureza de las soldaduras y la zona afectada por el calor de la soldadura (HAZ) no deberían sobrepasar HRC 22, (que equivale a HV 248 ó 250 HB).
Toda soldadura de tuberías se realizará según los procedimientos establecidos de soldadura, por personas cualificadas en estos procedimientos, según el código de tuberías definido en la especificaciones del proyecto, siguiendo las normas vigentes nacionales o locales.
Pruebas Hidrostáticas la tubería se prueba a presión entre el 75 y 100% del limite elástico mínimo (MYS) en un tiempo de al menos 5-10 segundos según el diámetro.
B
Notes: Soldadura
Para lograr una dureza aceptable de soldadura: puede ser necesario el uso de aceros de resistencia menor que los indicados arriba (500 MPa). Procedimientos especiales de soldadura y tratamientos térmicos antes o después de la soldadura pueden servir también.
Puede haber necesidad, dentro de los sistemas de tubería, amortiguadores que suelen ser recipientes de presión sin costuras. Se fabrican normalmente de aceros UTS (resistencia tensil alta) hasta 950 MPa (ISO 9809 y ISO 11120).
Aleaciones de ingeniería usados en lugares críticos deben tener niveles de resistencia altos y ser relativamente insensibles a problemas de soldadura (áreas duras/frágiles, micro fisuras, fisuras).
Las secciones de tubo se deben soldar con un proceso de soldadura reconocido. Es imprescindible que las superficies internas soldadas quedan libres de escoria perlas y escombros. Se recomienda que el pase de raíz de las soldaduras a tope se realice con una técnica que emplea una purga de gas inerte para reducir depósitos de escoria en la parte inferior de la soldadura. Se usará pestañas en caso de que conexiones soldadas no sean posibles. Toda soldadura se realizará según las normas de soldadura y por personas cualificadas en estos procedimientos según el código definido en las especificaciones del proyecto y las normas locales o nacionales.
La materia de a soldadura tiene que cumplir los mismos requisitos de resistencia y dureza que el metal de padre. Los niveles de dureza de la soldadura y el calor de la zona afectada no debe pasar Rockwell C 22 que equivale a Vickers 248 o 250 HB. La determinación de dureza debe hacerse con canaletas de micro dureza en muestras metalográficas montadas que provienen de muestras de la calificación de la soldadura de proceso/operador.
Pruebas hidrostáticos -> Se comprueba la tubería con entre 75 y 100% del limite elástico específico mínimo (SMYS) en un tiempo de presión de al menos 5-10 segundos según el diámetro.

## Slide 27: 4. VÁLVULAS
Funciones de la válvula:
  Válvulas de aislamiento y de aislamiento de emergencia.
  Válvulas y reguladores de control y alivio de presión.
  Válvulas de seguridad.
  Válvulas manuales de purga y drenaje.
  Válvulas de freno.
  Válvulas de comprobación (válvulas unidireccionales) (1)
Clases de válvula:
  Válvula bola (2) y válvulas tapón(3).
  Válvula mariposa (4).
  Válvula puerta (5).
  Válvula de asiento (6).
  Válvula alivio presión (7).
  Válvula de retención (válvula unidireccional).
B
6
4
1
5
3
2
7
Notes: Válvulas
Recomendaciones generales: En general, la preocupación con equipos y tubos son parecidos a otros servicios de gases inflamables, salvo que, en el servicio de hidrógeno puro, las fugas son más frecuentes. El diseño, la instalación y la inspección son bastante importantes.
Funciones de la válvula:
  Válvulas de aislamiento y de aislamiento de emergencia.
  Válvulas y reguladores de control y alivio de presión.
  Válvulas de seguridad,
  Válvulas manuales de purga y drenaje,
  Válvulas de freno
  Válvulas de comprobación (válvulas unidireccionales) (1)
Clases de válvulas :
  Válvulas bola y tapón: Abren y cierran rápidamente y bien. Se usan principalmente como válvulas de aislamiento, de freno, y de purga y drenaje. Se pueden emplear también como válvulas de control en algunas circunstancias aunque suelen ser menos precisas que las válvulas globo o mariposa.
  Válvulas mariposa: Se puede usar una válvula con discos finos excéntricos (mariposa de alto rendimiento). Se pueden emplear como válvulas de control cuando la caída de presión por la válvula no es demasiado grande. El mayor inconveniente es que el asiento de la válvula está bastante expuesto a daños por partículas. Si se eligen estas válvulas deben ser excéntrico doble y con cierre hermético a prueba de burbujas. Válvulas mariposa no sirven para inspecciones internas de tuberías con un dispositivo de inspección porque el disco y la clavija están siempre en medio del flujo.
  Válvulas de compuerta: válvulas duras y fiables empleados para bloquear flujos. El principal inconveniente es que, salvo algunos diseños con sellos blandos en el disco, no cierran tan herméticamente como las válvulas bola, tapón, mariposa o globo. Para mitigar esto se deben hacer con cuñas flexibles (puertas). Con válvulas puerta se puede realizar inspección interna con dispositivo.
  Válvulas de asiento: Se usan habitualmente en aplicaciones de control donde se precisa un cierre muy seguro. Se usan como válvulas de control por la precisión de sus mecanismos de control. Se usan también como válvulas de purga y aislamiento automáticas. El gas que pasa por una válvula globo está obligado a cambiar de dirección. Así se crean las características tan precisas de control. Sin embargo, las hace susceptibles a la erosión y abrasión. Por ello se debe considerar el uso de materiales endurecidos para el tapón y el asiento en aplicaciones con una caída de presión grande en la válvula. La velocidad sónica alta del hidrógeno significa que este problema se presenta a presiones más bajas que con otros gases.
  Válvulas de alivio de presión: son válvulas diseñados para prevenir el exceso de presión de un objeto o sistema. Detiene el aumento de la presión interna de forma automática y fiable descargando el gas cuando se sobrepasa una presión prestablecida. Hay varias clases y estilos que incluyen la de acción directa, operado por piloto, presión variable de fondo etc.. Aunque se puede emplear materiales distintas para el cuerpo de la válvula, los mejores son acero de carbón o acero inoxidable porque son materiales económicos y con ellos se evitan algunos problemas de corrosión que podrían surgir al entrar impurezas en la tubería.
  Válvulas de retención (válvulas unidireccionales): Son válvulas diseñadas para permitir que el gas fluye en una dirección y en pararlo a la dirección contraria. Existen varias clases: swing, solenoide, clapeta, bola, de resorte, de gravedad, hidráulica etc.. Para minimizar fugas en dirección contraria cuando la válvula está cerrada, se emplea un asiento blando dentro de un retenedor de metal o asientos doblados, metal a metal, sobre todo cuando Una fuga pequeña significaría un riesgo importante.

## Slide 28: 5. SENSORES DE HIDRÓGENO
Para elegir el mejor sensor:
- Escala de gas y concentración.
- Fijo o portátil, puntual o camino abierto.
- Ambiente.
- Consumo, tiempo de respuesta, intervalo de mantenimiento.
¿Que hay que preguntar?
Alta Sensibilidad.
Alta Selectividad.
Alta Estabilidad.
Y además…
Integración sencilla en el equipo.
Bajo consumo (10 mW).
Niveles bajos de ruido.
Larga duración e intervalo de calibración.
Sensibilidad paso-bajo.
Respuesta y recuperación rápida.
seguridad inherente.
Coste bajo.
B
Sensores de Hidrógeno
Notes: Sensores de hidrógeno
Un sensor es un dispositivo que mide o detecta una condición real como calor, movimiento o luz y la convierte en análogo o representación digital.
Para elegir el mejor sensor, hay que tomar en cuenta lo siguiente:
Escala y concentración de gas
Fijo o portátil, puntual o camino abierto
Ambiente (humedad, presión, velocidad del gas, químicas tóxicas y/o especies que causan interferencias): las escalas de temperatura, presión y humedad de los productos comerciales suelen servir para aplicaciones interiores donde hay u grado aceptable de control ambiente. Aplicaciones móviles y cambios bruscos son cuestiones más delicadas
Consumo, tiempo de respuesta, intervalo de mantenimiento.
¿Que hay que preguntar?
alta Sensibilidad
alta Selectividad
alta estabilidad
Y…
Integración sencilla al sistema
Bajo consumo (10 mW)
Bajo nivel de ruido
Larga duración e intervalo de calibración: Una larga vida operativa no quita la importancia de un mantenimiento y una calibración regular. Deriva en el señal debido a condiciones ambientales, degradación debido a una larga exposición a niveles por debajo de la alarma a gas reductor y/o exposición repentina a concentraciones elevadas son algunos factores que hay que tomar en cuenta.
Sensibilidad paso-bajo: La sensibilidad no se expresa habitualmente como Límite de Detección. Al menos se puede deducir una implicación de data de resolución. Sensores electro-químicas combinan la alta resolución con una buena repetibilidad. Lógicamente, los sistemas con escalas grandes tienen una resolución baja.
Respuesta y recuperación rápida: campo de puerta, sistemas acústicas y combinadas (campo de puerta y resistor) pueden ser rápidas de respuesta, alcanzando un 90% del señal en 1 a 3 segundos después de la exposición. Se dice que los TCDs, MOS y algunos sensores catalíticos tienen un nivel de respuesta un poco mas bajo (de 5 a 10-20 segundos). Los sensores electroquímicas tienen la respuesta más lenta, con un mínimo de T(90) = 30 s, y un máximo de T(90) = 110 s.
Seguridad inherente
Bajo coste

## Slide 29: 6. REGULADORES DE PRESIÓN
Tipos:
Reguladores de línea (1).
Reguladores de uso general (2).
Reguladores de alta pureza (3).
Reguladores de uso específico (4).
Para bajar la presión alta de gas en una bombona o línea a un nivel operativo mientras pasa a otro aparato.
Sirven también para mantener la presión dentro de un sistema.
B
1
3
2
4
Notes: Reguladores de presión de Gas
La principal función de un regulador de presión de gas es de reducir la alta presión del gas en un cilindro o líneas a niveles mas bajos y funcionales mientras pasa a otro aparato. Sirve también para mantener la presión dentro de un sistema. Sin embargo, un regulador no es un dispositivo para controlar el flujo de gas. Controla únicamente la presión de entrega. Existen 4 tipos de regulador según su función específica y los sistemas donde funcionan mejor: de línea, general para cilindros, de alta pureza y de uso
Reguladores de línea suelen ser del tipo punto de uso en tuberías de baja presión. Se emplean combinados con reguladores de cilindro de alta presión que limitan la presión de entrada a 250 a 400 psig.
Reguladores de uso general están diseñados para la longevidad y la economía. Se recomiendan para plantas generales no corrosivas y plantas pilotas y talleres de mantenimiento.
Reguladores de alta pureza están hechas para aportar resistencia a la difusión y limpieza fácil. Diafragmas de metal y asientos y sellos de alta pureza minimizan o eliminan “outgassing” y difusión interior.
Reguladores de uso específico se construyen para aplicaciones especiales como oxígeno, servicios de acetileno y fluorino y servicios de alta presión, ultra alta presión y corrosión.

## Slide 30: 7. OTROS EQUIPOS
Coladores y filtros (1).
Flujo metro (2).
Discos de rotura (3).
Juntas aislantes(4).
Conexiones flexibles(5).
B
3
4
5
2
1
Notes: Otros equipos
Coladores y filtros
Se recomiendan para evitar contaminación, sobre todo antes del control de presión y los dispositivos de medición.
Flujómetros
Se emplean habitualmente Orifice palte, venturi y metros de turbina.
Se elige el flujómetro según requisitos de precisión.
Discos de rotura
Se prefieren válvulas de seguridad a los discos de rotura dado que los discos de rotura tienden a fallar antes y, una vez activados, no se cierren automáticamente. Esto significa que un escape accidental de hidrógeno es más probable y que el escape será importante y continuará hasta que se bloquee el punto de salida. Si el uso de un disco de rotura es inevitable, sigue las normas de las válvulas de seguridad.
Juntas aislantes
Son dos piezas de tubería separadas por un material con u constante alto dieléctrico (aislante) que aíslan eléctricamente dos objetos o sistemas. Se emplea normalmente para aislar dos zonas separadas de corrosión.
Conexiones Flexibles (manguera, junta de expansión etc.)
Cuando la tubería y el equipo se calientan, expanden y presionan el sistema que cambia de forma para acomodar el material que ahora está más larga. Una conexión flexible permite esta expansión por su flexibilidad inherente; expande para que la tubería no lo tenga que hacer. Las conexiones flexibles son bastante menos robustas que la tubería y así presentan más riesgo de fallar, un peligro con cualquier gas inflamable y aun más con el hidrógeno. La solución habitual es incorporar flexibilidad en el sistema de tubería con bucles de expansión. Se prefiere esta solución siempre. Si un una conexión flexible es inevitable, tiene que ser de un metal resistente a la corrosión, tener forro y ser inspeccionado a menudo para detectar señales de fallo incipiente. Las juntas de expansión son fabricadas según normas como las de la Asociación de fabricantes de juntas (EJMA).

## Slide 31: 8. FUGAS
8.1. Fugas menores
Verificar con un detector de gas inflamable o con agua y jabón. Si no se puede parar la fuga cerrando una válvula o tuerca, hay que implementar procedimientos de emergencia.
En el caso de gases inflamables, inertes u oxidantes, llevar la bombona a una zona aislada y bien ventilada, lejos de materiales combustibles. Señalizar el peligro.
En el caso de gases corrosivos o tóxicos, llevar la bombona a una zona aislada y bien ventilada. Dirigir el gas hacia un neutralizador químico apropiado. Señalizar el peligro.
Si se tiene que pasar por zonas habitadas con una bombona con escape, cubrir el cilindro con una bolsa de plástico o similar, sujetándola con cinta americana para limitar el gas.
B
Notes: Fugas
Fugas menores
Ocasionalmente un cilindro de gas o uno de sus componentes desarrolla un escape. La mayoría ocurren en la parte superior del cilindro en áreas como el hilado de la válvula, el dispositivo de seguridad de presión, la base de la válvula o la salida de la válvula. La información abajo refiere a la reparación de fugas menores.
Verificar, si es posible, las fugas con un detector de gas inflamable o agua con jabón. (No emplear una llama). Si no se puede detener la fuga apretando una glándula o tuerca de la válvula, hay que iniciar acciones de emergencia.
Para gases inflamables, inertes o oxidantes, mueve el cilindro a una zona aislada, bien ventilada, lejos de materiales combustibles. Señalizar el problema con carteles.
Para gases corrosivos y tóxicos, mueve el cilindro a una zona aislada, bien ventilada y dirigir el gas a un neutralizador apropiado. Señalizar el problema con carteles.
Si se tiene que pasar por zonas habitadas con una bombona con escape, cubrir el cilindro con una bolsa de plástico o similar, sujetándola con cinta americana para limitar el gas.

## Slide 32
8.2. Fugas Mayores
Actuar según Plan de Emergencia.
Llamar al número de emergencia.
Activar las alarmas de incendio del edificio y el área.
Evacuar la zona.
Informar a los oficiales de servicios de emergencia en cuanto lleguen.
Para minimizar la posibilidad de fugas
Sellado o embalaje redundante.
Comprobar bajo presión la estanqueidad de cada componente.
Asegurar la estanqueidad de válvulas, fittings etc. con materiales de sellado adecuados.
Preferiblemente no usar fijaciones con pernos, pestañas o roscas.
Las principales válvulas de aislamiento deben ser de diseño puerto lleno.
B
Notes: Fugas mayores
En caso de una fuga mayor donde no hay equipo protector personal disponible para asegurar la seguridad del personal, activar los siguientes procedimientos de emergencia:
Llamar el número de emergencia inmediatamente para informar del incidente
Activar las alarmas de incendio del edificio y el área.(o alarmas químicas si existen)
Evacuar la zona.(cerrando entradas y ayudando a los demás)
Informar a los oficiales de servicios de emergencia en cuanto lleguen.
Para minimizar la posibilidad de fugas:
Doblar sellos o embalaje
Comprueba hidráulicamente cada pieza fundida.
Soft seat Asentar en un platillo de metal para válvulas automáticas en línea y rejillas automáticas.
seat o soft seat Asentar metal a metal en un platillo para válvulas manuales en línea. Estos se deben combinar con alguna forma de aislamiento positivo si se emplea para bloquear el flujo antes de realizar mantenimiento o inspeccionar el interior.
Asiento metálico con salida de válvula bloqueada
Preferiblemente no fijación con pernos, pestañas o conexiones hiladas.
válvulas principales de aislamiento deben ser de diseño puerto lleno cuando se piensa realizar inspecciones con pigging.

## Slide 33: 9. LIMPIEZA
La limpieza debe asegurar la eliminación de contaminantes del interior del sistema de tuberías. La limpieza del interior de un gasoducto de hidrógeno se realiza normalmente con limpieza durante la construcción y limpieza final, posterior a la obra.
La limpieza de tuberías de hidrógeno después de la obra se puede realizar mediante cualquiera de los métodos siguientes:
- Pigging.
- Raspado mecánico.
- Purga de gas alta velocidad.
Secuencia de limpieza típica:
1. Secado.
2. Limpieza en seco.
3. Secado final.
B
Notes: Limpieza
El diseño de la tubería debe ser compatible con la limpieza, la construcción, y las pruebas de presión que se emplearán. La limpieza debe asegurar la eliminación de contaminantes del interior del sistema. Normalmente, la limpieza de una tubería de hidrógeno es una combinación de limpieza durante la obra y limpieza después.
Después de la obra se realiza con cualquiera de estos métodos:
Pigging (hilo, espuma, raspado, tamaño línea, tamaño mas grande)
Raspado mecánico
Purga de gas alta velocidad
En general, los “pigs” se fabrican con materiales compatibles con el hidrógeno. Por eso y por el alto nivel de limpieza se prefiere el “pigging”.
Las pruebas de presión se deben realizar de forma que no afectan la limpieza de la tubería.
Secuencia típica de limpieza:
Desaguar
secar
Limpieza en seco
Secado final
Al terminar la inspección de la tubería y aceptado el nivel de limpieza, se sellarán todas las partes abiertas de la tubería con capuchones soldados o pestañas ciegas y se purgará con nitrógeno.