## Slide 1: Rischi dell‘elettricità
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>
Highly flammable
Caution explosive atmosphere
Fire, open light and smoking prohibited
Turn off engine and heating
Switch off mobile phones
Engage parking brake
Put gear to parking

## Slide 2: Rischi della corrente elettrica Impulsi elettrici
Noi non possiamo vivere in assenza di corrente nel nostro corpo, visto che le nostre percezioni sono controllate elettricamente.
Si consideri l’esempio seguente, di una persona assetata
  I nostri occhi vedono la bottiglia.
  Questa percezione genera un impulso elettrico nel nostro cervello.
  Questi impulsi vengono trasmessi ai muscoli attraverso i nervi.
  Perciò noi afferriamo la bottiglia con la nostra mano per dissetarci.
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 3: Rischi della corrente elettrica Impulsi elettrici
Anche il muscolo cardiaco è stimolato da impulsi elettrici.
Comunque, questi non possono essere controllati dal cervello.
I processi nel cuore possono essere resi visibili attraverso un elettrocardiogramma (ECG).
  Specialmente la frequenza cardiaca.
  La curva rappresenta la basa frequenza del cuore .
  Per un adulto questa è di circa 60 – 80 battiti al minuto.
Aorta
Left atrium
right atrium
right ventricle
Sine node
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 4: Rischi della corrente elettrica Impulsi elettrici
La curva di un elettrocardiogramma appare completamente diversa dalla comune corrente alternata (AC).
La corrente alternata e la tensione alternata seguono una sinusoide.
La corrente alternata ha una frequenza di 50 Hz,
  Es. cambia direzione 100 volte al secondo,
  Al contrario della frequenza cardiaca di 60 – 80 volte al minuto.
Le immagini seguenti spiegano meglio:
Tensione alternata
Corrente alternata
Corrente alternata – tensione alternata
û : valore di picco della
tensione alternata
ueff : valore effettivo
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 5: Rischi della corrente elettrica Impulsi elettrici
Qual è la relazione tra la frequenza della corrente alternata e la frequenza cardiaca?
Una persona tocca un oggetto sotto tensione.
  La corrente attraversa il corpo umano e agisce sui muscoli e sui nervi.
  Con questola corrente attraversa anche il cuore e imprime agli impulsi del cure una frequenza di 50 Hz.
La legge di Ohm si applica anche quando la corrente attraversa il corpo umano.
Con una tensione di 230 V, considerando la resistenza del corpo umno pari a 1000 Ohm, si ipotizza una corrente di 230 mA.
Flusso di corrente attraverso il corpo umano
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 6: Rischi della corrente elettrica Impulsi elettrici
Per questo, si considerano le seguenti abbeviazioni:
IT = Corrente del corpo
UT = Tensione di contatto
ZT = Resistenza del corpo a 230 V
  Percorso della corrente mano-mano 1000 
  Percorso della corrente mano-piede 1000 
  Percorso della corrente mano-piedi 750 
  Percorso della corrente mani-piedi 500 
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 7: Rischi della corrente elettrica Effetti della corrente elettrica
Che cosa accade quando la corrente elettrica passa attraverso il corpo?
  Effetti fisiologici.
  Percezione di dolore, crampi muscolari.
  Disturbi circolatori, fibrillazione ventricolare.
Si possono manifestare altri effetti con correnti più elevate nel corpo.
  Effetti termici.
    Ustioni, coagulazione di proteine e esplosione di corpuscoli nel sangue.
  Effetti chimici.
    Scomposizione elettrolitica dei fluidi nel corpo, specialmente nel caso di corrente continua.
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 8: Rischi della corrente elettrica Effetti della corrente elettrica
Fibrillazione ventricolare come effetto fisiologico
  Quando la corrente alternata agisce sul cuore, possono verificarsi la fibrillazione ventricolare o l’arresto cardiaco.
  Il cuore perde il suo ritmo naturale e non funziona più correttamente.
  Nell’elettrocardiogramma questo appare come segue:
Dopo 3 o 5 minuti, la mancanza di fornitura di ossigeno al cervello comporta danni permanenti o la morte.
Fibrillazione ventricolare
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 9: Rischi della corrente elettrica Effetti della corrente elettrica
La fibrillazione ventricolare o l’arresto cardiaco possono verificarsi in condizioni sfavorevoli.
Comunque, questo dipende da diversi fattori:
  Livello dell’amperaggio.
  Durata.
  Tipologia di corrente (DC o AC), frequenza.
  Percorso della corrente nel corpo.
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 10: Rischi della corrente elettrica Correnti dannose per il corpo
Livello di intensità 3:
Crampi muscolari
Difficoltà respiratorie
Disturbo del ritmo cardiaco
normalmente non ci si aspettano danni permanenti
Livello di intensità 2:
da 0.5 a 2 mA: la corrente è percepita
da 3 a 5 mA: inizia la percezione del dolore
da 10 a 20 mA: Let-go-threshold range
normalmente non ci sono flussi di corrente pericolosi attraverso il corpo
Limite della percezione
Ventricular fibrillation is probable
Tempo
[ms]
Current
[mA]
0,1
10
100
1000
10000
50
500
5000
20
200
2000
1,0
10
1000
100
5,0
50
500
2,0
20
200
0,2
0,5
1
2
4
Limite di tolleranza
da300 ms e oltre: è probabile la
fibrillazione ventr.
3
da 10 ms e oltre:
Limite di tolleranza
200 mA
Livello di intensità 4:
Fibrillazione ventricolare
Arresto cardiaco
Interruzione circolatoria
Livello di intensità 1:
Non ci sono effetti – anche con qualsiasi lunghezza dell’esposizione elettrica
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 11: Rischi della corrente elettrica Correnti pericolose per il corpo
Valori di soglia per corrente continua da 50 a 69 Hz:
  Con la lingua  da 4.0 …5.0 A
  Con le dita  da 1.0 … 1.5 mA
  Soglia di tolleranza (donne)  da 6 mA (uomini)  da 9 mA
  Crampi alla muscolatura respiratoria  da 20 mA
  Fibrillazione ventricolare  da 50 mA
La corrente continua è tanto pericolosa quanto l’alternata.
  Comunque, i valori di soglia per la corrente continua sono più alti. I valori descritti per l’alternata compaiono per la continua con amperaggi due o tre volte superiori, ad eccezione degli effetti termici.
da 500 mA e oltre, l’effetto della corrente è sempre fatale !!
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 12: Rischi della corrente elettrica Condizioni tecniche e valori caratteristici
Flusso di corrente in caso di guasto.
La figura mostra una lampada difettosa. La persona tocca la sede metallica che è sotto tensione per un difetto sull’isolamento (3).
Il circuito guasto risultante contiene alcune resistenze che determinano l’ampiezza della corrente (corrente del corpo IK).
La tensione di contatto UC è un altro fattore ch influisce.
R
+
-
Ground
RC
UC
RB
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 13: Rischi della corrente elettrica Condizioni tecniche e valori caratteristici
RL : Resistenza di linea
RF : Resistenza di guasto nell’isolamento
RC : Resistenza di contatto
RB : Resistenza del corpo
RSt : Resistenza del pavimento
RA : Resistenza di messa a terra dell’impianto
RC
UC
RB
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 14: Rischi della corrente elettrica Condizioni tecniche e valori caratteristici
Ricerche hanno mostrato che la resistenza del corpo RB dipende anche dalla tensione di contatto UC.
Quando la tensione di contatto cresce, la resistenza del corpo umano diminuisce.
Do conseguenza, IK diventa più grande e anche il pericolo per l’uomo aumenta.
Tensione di contatto UC
Resistenza del corpo RB
Resistenza di contatto RC
Resistenza del pavimento RST
Corrente nel corpo IB
La corrente del corpo dipende da diversi fattori
Percorso della corrente dalla mano destra o sinistra ad entrambi i piedi con frequenza  1000 Hz
RB
UC
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 15: Rischi della corrente elettrica Condizioni tecniche e valori caratteristici
Dipende dal percorso della corrente attraverso il corpo, il valore della resistenza del corpo è compreso tra i 500 Ohm e i 1000 Ohm.
Il pericolo per l’uomo inizia dopo i valori sopra indicati a 50 V AC o 120 V DC.
Tensione di contatto massima ammissibile
(Corrente alternata)
(Corrente continua)
Tensione massima di contatto con corrente continua e alternata
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 16: Rischi della corrente elettrica Condizioni tecniche e valori caratteristici
Corto circuito, tre poli
Corto circuito, polo singolo
Contatto
col corpo
Guasto di terra
Difetto del
conduttore
Tipologie di potenziale corto circuito
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 17: Rischi della corrente elettrica Condizioni tecniche e valori caratteristici
Guasto sul conduttore.
  Connessione difettosa tra conduttori, dove c’è anche un utilizzatore nel circuito danneggiato.
Corto circuito.
  Connessione a bassa impedenza tra conduttori con una reciproca differenza di tensione durante l’utilizzo, generata da un difetto di isolamento.
Contatto col corpo.
  Connessione tra elementi conduttori che non appartengono al circuito in funzione e elementi sotto tensione durante il funzionamento, causata da un difetto nell’isolamento.
Guasto di messa a terra.
  Connessione di un conduttore esterno col terreno o con elementi di messa a terra. Il guasto di terra può verificarsi anche attraverso un arco elettrico.
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 18: Prevenzione degli incidenti Misure in caso di incidente
A seconda dell’amperaggio, gli incidenti elettrici provocano:
Prima dell’arrivo dei soccorsi devono essere assunte alcuni primi provvedimenti.
Inizia la cosiddetta CATENA DEI SOCCORSI!
incoscienza.
shock.
Arresto respiratorio o,
arresto cardiaco/circolatorio.
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 19: Prevenzione degli incidenti Misure in caso di incidente
Catena dei soccorsi
Prime misure per salvare la vita!
Sganciare il circuito guasto
Chiamata di emergenza
Primo soccorso
Indagine medica
Misure successive per salvare la vita!
Diagnosi
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 20: Prevenzione degli incidenti Misure in caso di incidente
I seguenti anelli della catena possono essere attuati dal soccorritore non-professionista:
Affinchè la persona che ha subito l’incidente sopravviva senza conseguenze le prime misure di salvataggio devono essere adottate immediatamente.
Catena
Sganciare il circuito guasto
Chiamata di emergenza
Tutti
Tutti
Prime misure di salvataggio!
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 21: Prevenzione degli incidenti Misure in caso di incidente
Persone senza formazione di primo soccorso possono solo intervenire come segue:
  Spegnere l’impianto.
  Staccare la spina.
  Estrarre il fusibile o attivare l’arresto.
In nessun caso la persona colpita può essere toccata fino a quando non è stata tolta tensione, altrimenti c’è il pericolo di morte anche per il soccorritore!
Prime misure di soccorso!
Sganciare il circuito
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 22: Prevenzione degli incidenti Misure in caso di incidente
La persona colpita può essere spostata dall’area di pericolo solo dopo aver tolto corrente dal circuito.
Prime misure di salvataggio!
Allontanare dall’area di pericolo
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 23: Prevenzione degli incidenti Misure in caso di incidente
Ora il medico del soccorso deve essere informato il più velocemente possibile.
Rispetta il piano di comunicazione per le emergenze presente nel tuo impianto.
Prime misure di salvataggio!
Chiamata di emergenza
In Italia
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 24: Prevenzione degli incidenti Misure in caso di incidente
Il resto della catena dei soccorsi risulta come segue:
Queste prime misure possono essere adottate solo da personale formato sul pronto soccorso, personale medico o della Croce Rossa.
Catena dei soccorsi
Primo soccorso
Esame medico
Diagnosi
Misure di salvataggio successive!
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 25: Prevenzione degli incidenti Regole per la sicurezza
Non è permesso lavorare sulle parti attive di impianti o apparecchiature elettriche (eccetto per casi particolari).
Prima di iniziare attività su parti attive, deve essere sganciata la tensione e deve essere garantito questo stato durante il lavoro.
Deve essere rimossa la tensione dagli elementi attivi vicini se:
  Non sono protetti contro il contatto diretto.
  Non sono protetti contro il contatto diretto da coperture o barriere.
  Non sono coperti durante le operazioni di apparecchaiture elettriche.
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 26: Prevenzione degli incidenti Regole per la sicurezza
L’osservanza di queste 5 regole è
vitale !
5 regole di sicurezza
• Scollegare.
• Coprire elementi attivi vicini e impiegare barriere.
• Messa a terra e corto circuito.
• Confermare che non c’è tensione.
• Assicurare che non avvenga la riconnessione.
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 27: Prevenzione degli incidenti Regole per la sicurezza
Comunque, ci sono alcune eccezioni per gli impinti che raggiungono tensioni fino a 1000 V:
In questi impianti la messa a terra e il crto circuito non sono richiesti se il posto di lavoro può essere reso completamente isolato con la rimozione dei fusibili.
5 regole di sicurezza:
• Scollegare.
• Coprire elementi attivi vicini e impiegare barriere.
• Messa a terra e corto circuito.
• Confermare l’assenza di tensione.
• Assicurare che non avvenga la riconnessione.
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 28: Prevenzione degli incidenti Regole per la sicurezza
Prima di iniziare il lavoro scollegare tutte le linee che portano tensione al posto di lavoro.
1. Regole per la sicurezza – Scollegare
L’assenza di tensione da sola non è una prova sufficiente che sia stato effettuata la disconnessione
Le parti attive includono:
- Power Distribution Unit
- Drive motor with inverter - convertitori DC / DC – alta tensione
- Compressore di aria - Batterie per trazione con i dispositivi di controllo
- Compressore aria condizionata - tutte le linee “segnate in arancione“!
- DI caldaie
- Accensione caldaie
- Ventole radiatori
- Pompe alta temperatura
- Stufe elettriche per ambienti
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 29
PDU
+
FCM
HT pump
Radiator fan
Air conditioning compressor (IC)
PTC-heater for interior
Air compressor BZ
Transverter with motor (IBT)
HV -
HV +
HV-plug with bridge in the plug
left above PCB
Safety circuit
Oscillator
-
PCB
PCB
PCB
HV-DC/DC-
converter
PCB
PCB
H2-
Alarm
BMS with battery
Interlock
-OUT
Safety circuit
Receiver
TCU
EPO IN
Interlock
-IN
+
+
5k6
5k6
DI-water heater BZ
Start-up - heater BZ
5K6
+
5K6
+
EPO-line
5K6
5K6
EPO-OUT
5K6
+
5K6
LV-plug
Battery +
Battery -
Service Disconnect
Interlock-line
Crash-
switched
Disconnessione del servizio
Tirare !
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 30: Prevenzione degli incidenti Regole per la sicurezza
Prevanire la riconnessione (attivazione) mediante segnalazione, bloccaggio, o chiusura, prendete con voi take la spina o le chiavi.
Fissate in modo sicuro il segnale di divieto. (Il cartello può essere rimosso soltanto dalla persona che lo ha applicato).
2. Regole per la sicurezza –
Sicurezza contro la riconnessione
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 31: Prevenzione degli incidenti Regole per la sicurezza
L‘assenza di tensione deve sempre essere verificata direttamente con un misuratore di tensione (tester).
Utilizzare solo misuratori di tensione che funzionano correttamente e che abbiano un campo di misura adatto all’impianto.
Prima di verificare l’assenza di tensione, il funzionamento del tester deve essere provato su componenti attivi.
3. Regole per la sicurezza –
Confermare l‘assenza di tensione
• Misuratore di tensione a due poli fino a 1000 V secondo le DIN.
• Multimetro per esempio FLUKE
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 32: Prevenzione degli incidenti Regole per la sicurezza
Strumenti, apparecchiature ausiliarie, e materiali di risulta devono essere rimossi dal posto di lavoro e dall’area di pericolo.
Le misure di sicurezza devono essere rimosse solo quando tutte le persone sono al di fuori dell’area di pericolo.
Rimuovere i cartelli segnaletici.
Infine, informare la persona responsabile circa la conclusione dei lavori sia in forma scritta e ripetendo verbalmente.
Erogazione della tensione dopo aver completato il lavoro
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 33: Prevenzione degli incidenti Regole per la sicurezza
Posizionare l’interrutore di accensione su OFF, rimuovere la chiave e metterla nella vostra tasca.
Disconnessione dell’erogazione – rimuovere la presa sulla destra del vano bagagli e metterla nella vostra tasca.
Attaccare il cartello „.NON ACCENDERE...“.
Usare un tester adatto al voltaggio (multimetro per corrente continua) per verificare l’assenza di tensione tra il (+) e il (-). La tensione residua si scarica al massimo dopo 2 minuti dalla scarica delle resistenze.
Procedura di disconnessione
Esempio per il veicolo
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 34: Misure di protezione
La corrente nel corpo può avere effetti mortali sugli uomini e sugli animali.
Perciò occorre cercare di prevenire il flusso di corrente nel corpo in caso di guasto per mezzo di misure protettive. Ci sono diverse possibilità:
In molti casi, si provvede solo alla protezione da contatto diretto a mezzo dell’isolamento di base. Questo significa prevenire contatto diretto con le parti attive.
Esclusione di shock elettrico
Contact with live parts is prevented
Protezione in caso di contatto
SELV
PELV
Protezione contro il contatto diretto
Isolamento
Ostacoli
Copertura
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 35: Misure di protezione
La protezione contro il contatto indiretto deve verificarsi in caso di un guasto della strumentazione. Con questo, non deve accadere un contatto sotto tensione pericoloso per l’uomo.
The occurrence of a contact voltage is prevented.
Si previene la presenza continua di tensione.
Isolamento protettivo
Equalizzazione del potenziale e messa a terra
Ambienti non conduttivi
Protezione contro contatto indiretto
Protezione isolamento
Protezione in caso di contatto indiretto
TN system
IT system
Switching off in the TT system
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 36: Misure di protezione Protezione contro il contatto diretto
Protezione contro il contatto diretto
Protezione completa
Protezione con l’isolamento delle parti attive
Protezione con coperture o guaine
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 37: Misure di protezione Protezione contro il contatto diretto, protezione completa
Isolamento delle parti attive.
  La protezione completa contro le parti attive si raggiunge quando queste sono dotate di isolamento funzionante o globale. L’isolamento diretto del conduttore (isolamento interno) dovrebbe prevenire guasti al conduttore o agli avvolgimenti. L’isolamento esterno protegge contro correnti pericolose per il corpo in caso di danneggiamento dell’isolamento interno.
Copertura o guaine.
  Le parti attive sono ricoperte in modo robusto e sicuro con materiale isolante, così da garantire la protezione da contatto (ad es. tenere lontano le dita e altri oggetti).
Isolamento interno
Isolamento esterno
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 38: Misure di protezione Protezione contro i contatti diretti, protezione parziale
Protezione contro il contatto diretto
Protezione parziale
Protezione con impedimenti
Protezione con la distanza
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 39: Misure di protezione Protezione contro i contatti diretti, protezione parziale
Protezione con impedimenti
  Queste protezioni proteggono le persone da accidentale avvicinamento alle parti attive.
  Questi ostacoli consentono solamente una protezione parziale, visto che possono essere rimossi senza attrezzi.
Protezione a mezzo di distanza
  Anche in questo caso è garantita soltanto una protezione parziale. Le parti attive dovrebbero essere al di fuori del raggio d’azione delle mani.
  Il raggio d’azione delle mani richiede una distanza minima di 2,5 m dall’alto e di 1,25 m sui lati e verso il basso.
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 40: Misure di protezione Protezione contro i contatti diretti, protezione parziale
Protezione contro il contatto diretto
Protezione parziale
Protezione con interruttore
per sovracorrenti (RCD)
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 41: Misure di protezione Protezione contro il contatto diretto, protezione addizionale
Protezione con interruttore da sovracorrenti
  Questo interruttore garantisce una protezione ulteriore in caso di contatto diretto se le altre misure di protezione vengono meno. Questi interruttori con taratura di sovracorrente pari a 10 mA e 30 mA garantiscono una più ampia protezione per l’uomo.
  Non dovrebbero essere utilizzati come unica protezione, ma solo come protezione addizionale.
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 42: Misure di protezione Protezione contro il contatto diretto, protezione addizionale
Funzione dell’interruttore per le sovracorrenti
  Le correnti in ingresso e in uscita sono controllate in un trasformatore che somma le correnti (circuito magnetico).
  Normalmente, la somma delle correnti dà zero. In questo caso non si crea un campo magnetico. In caso di guasto, una parte della corrente non passa più attraverso il trasformatore ma fuoriesce attraverso la terra (massa). Si genera un campo magnetico e l’interruttore scatta.
without a fault
with a fault
Notes: H2 Training Manual
30.07.26
© ... - For requests: ludwig.joerissen@wbzu.de
Page <number>

## Slide 43: Misure di protezione Protezione in caso di contatto, Protezione in bassa tensione
La terminologia convenzionale:
  Protezione in bassa tensione.
  Bassa tensione operativa.
è stata sostituita dalla seguente:

## Slide 44: Misure di protezione Protezione in caso di contatto, Protezione in bassa tensione
I requisiti per i circuiti di tipo SELV sono:
  L’utilizzo di basse tensioni AC < 50 V / DC < 120 V.
  Generazione della tensione con l’isolamento di sicurezza.
  Non collegare a terra parti attive del circuito SELV.
  L’utilizzo di dispositivi con spine e prese adeguate.
Connessione tra due fasi
Connessione tra una fase e il neutro

## Slide 45: Misure di protezione Protezione in caso di contatto, Protezione in bassa tensione
I requisiti per i circuiti di tipo PELV sono:
  L’utilizzo di basse tensioni AC < 50 V / DC < 120 V.
  Generazione della tensione con l’isolamento di sicurezza.
  collegare a terra parti attive del circuito PELV .
  L’utilizzo di dispositivi con spine e prese adeguate.
Connessione tra due fasi
Connessione tra una fase e il neutro

## Slide 46: Misure di protezione Protezione in caso di contatto, Functional Low Voltage
I requisiti per il circuito di tipo FELV sono:
  L’utilizzo di basse tensioni AC < 50 V / DC < 120 V.
  Generation of the voltage by basis separation.
  Messa a terra delle parti attive del circuito FELV.
  L’utilizzo di dispositivi con spine e prese adeguate.
The basis seperation of the FELV power supplies is not a safe separation!
These voltage sources are not recognized as a protection class of their own.
Connessione tra due fasi
Connessione tra fase e neutro

## Slide 47: Misure di protezione Protezione in caso di contatto, bassa tensione
Qui sono mostrate alcune ulteriori possibilità per la generazione di bassa tensione. Alcuni di questi tra gli altri:
  Safety transformers with safe isolation.
  Transformers with safe isolation.
  Galvanic elements (accumulators).
Further possibilities for generation of low voltages

## Slide 48: Misure di protezione Protezione contro contatti indiretti
The special insulation of the equipment prevents contact with live parts of the equipment in case of faulty basis isolation. Thus a dangerous contact voltage cannot occur.
Tipi di isolamento protettivo
Full insulation The housing is made of nonconductive material
for exapmle, a coffee maker
Insulating sheathing The metal housing is coated with plastic on the outside.
for example, an electric drill
Insulating lining The metal housing is lined with plastic on the inside.
for example, a meter closet
Intermediate insulation Metal parts extending to the outside are interrupted by insulating pieces.
for example, a drive shaft

## Slide 49: Misure di protezione Protezione contro I contatti indiretti, isolamento di protezione
L’isolamento interno ed esterno è incrementato con un ulteriore isolamento.
  In questo caso non sono consentiti strati di vernice, anidizzazione etc..
Isolamento interno
Isolamento esterno
Isolamento di protezione

## Slide 50: Msure di protezione Protezione contro contatti indiretti, isolamento di protezione
Nella figura sottostante, non c’è passaggio di corrente attraverso il corpo umano siccome non c’è una connessione alla rete di alimentazione.
La ragione di questo risiede nel fatto che il trasformatore isolato separa in modo galvanico il circuito principale da quello dell’utenza, che significa che il solenoide primario non ha connessioni elettriche con il solenoide secondario.

## Slide 51: Misure di protezione Protezione contro contatti indiretti, protezione con interruttore
Con questa misura di protezione, in caso di guasto una sovracorrente IF passa dal conduttore, attraverso l’involucro, fino al conduttore di protezione (connessione di massa) e questa corrente attiva l’interruttore del circuito. Grazie a questa connessione a bassa impedenza tra l’involucro e il cosiddetto punto neutrale della fonte di tensione, nel caso ideale non si verifica contatto in tensione o solo con tensione molto bassa.
Non ci sono pericoli per le persone.

## Slide 52: Misure di protezione Protezione contro contatto indiretto, protezione con interruttore
Questo tipo di rete corrisponde a quella di un veicolo elettrico. Nei veicoli la rete eè tipicamente in corrente continua e non ha connessioni con il telaio. Questo significa che il polo negativo (-) della rete non è collegato alla massa del telaio.
Questo è chiamato punto neutro isolato.

## Slide 53: Misure di protezione Protezione contro contatti indiretti, protezione con interruttore
Un dispositivo di monitoraggio controlla costantemente la resistenza dell’isolamento tra la terra (massa) e i conduttori.
In caso di guasto, ad es. se il polo negativo (-) o il polo positivo (+) segnalano un guasto di terra (massa), il dispositivo di controllo porta il veicolo in condizione di assenza di voltaggio a causa della resistenza dell’isolamento troppo bassa.
In ogni caso, la tensione del veicolo a 12 V non è influenzata da questo !

## Slide 54: Misure di protezione Protezione a livello del veicolo
Quali misure di protezione sono utilizzate contro le correnti dannose al corpo su veicoli elettrici e a fuel cell?
Protezione con l’isolamento di tutti i cavi e la strumentazione.
Tipologie e costruzione.
Protezione contro il contatto diretto

## Slide 55: Misure di protezione Protezione a livello del veicolo
Protezione con copertura
Copertura di tutte le parti attive dell‘unità di potenza

## Slide 56: Misure di protezione Protezione a livello del veicolo
Protezione con copertura, protezione con sgancio interruttore
ZEBRA-
battery
+
-
HLV
Lid HLV bottom
Lid HLV top
Kl. 30
Main contactor
300 V
Service-Disconnect
12 V
Protezione in caso di contatto indiretto

## Slide 57: Misure di protezione Protezione a livello del veicolo
Protezione con spegnimento
Dispositivo di blocco
Il dispositivo di blocco garantisce che la tensione pericolosa sia sganciata grazie a un relè nell’unità di potenza e nella batteria per la trazione se la spina è scollegata.
Questo segnale a onda quadra a 100 Hz è prodotto da un generatore ed è ripetuto su tutte le connessioni a spina. Non appena il ricevitore nell’unità di potenza e la batteria non riconoscono più il segnale l’intera rete viene disattivata.
Questo può funzionare nel caso in cui si scollega una presa o per un difetto sulla linea.
PDU
+
FCM
HV -
HV +
HV-plug with bridge in the plug
Left above PCB
Safety circuit oscillator
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB
H2- Alarm
Interlock -OUT
Safety circuit receiver
TCU
EPO IN
Interlock -IN
+
+
5k6
5k6
5K6
+
5K6
+
EPO-line
5K6
5K6
EPO-OUT
5K6
+
5K6
LV-plug
Batterie +
Batterie -
Service Disconnect
Interlock-line
Crash- switched

## Slide 58: Misure di protezione Protezione a livello del veicolo
Protezione con spegnimento
Monitoraggio dell’isolamento
  I potenziali ad alta tensione sono isolati rispetto al veicolo (rete tipo IT). Anche in caso di guasto all’isolamento, non c’è pericolo per l’uomo. Il dispositivo di controllo dell’isolamento monitora continuamente la resistenza dell’isolamento rispetto alla massa e rispetto alla tensione 12 V della batteria. Non appena si verifica un guasto all’isolamento la tensione viene sgnciata da due relè. La tensione residua viene poi scaricata nell’arco di 60 sec. Grazie alle resistenze di scarica dei condensatori.

## Slide 59: Consigli per la sicurezza
Scollegare la presa principale prima di aprire!
Fornitura elettrica non interrompibile !
Scollegare prima di iniziare a lavorare!

## Slide 60: Segnali di pericolo
Segnalazione di materiali a rischio di esplosione!
Segnalazione di materiali corrosivi!
Segnalazione di miscele esplosive in aria!
Segnalazione di materiali tossici!
Segnalazione di materiali a rischio di infiammabilità!

## Slide 61: Segnali di pericolo
Segnalazione di pericolo dalla batteria!
Segnale di postazione rischiosa!
Segnale di campi elettromagnetici!
Segnalazione di tensione pericolosa!

## Slide 62: Segnali di divieto
Proibito toccare! – Involucro attivo
Proibito azionare l’interruttore!
Proibito l’uso di cellulari e radio!
Vietato l’accesso ai non autorizzati!